Республика Узбекистан

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Комитет по промышленной, радиационной и ядерной безопасности

Приложение 1

ЧЕК-ЛИСТЫ

Составлены на основе требований национальных стандартов, используемых при техническом осмотре лифтов

| ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕРКЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДНЫХ ЛИФТОВ (EN 81-1 +A3 и EN 81-80) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОСНОВНАЯ СТАТЬЯ № | подпункт № | ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕРКЕ И ОПИСАНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЙ ПО ДАННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ | № статьи EN 81-80 | Результат |  |  |
| 1.1. |  | Безопасный доступ в машинное и блочное помещение (5.6.1) |  |  |  |  |
|  | 1.1.1 | Необходимо предотвратить риск падения с высоты, превышающей высоту лестницы, на горизонтальном расстоянии 1,5 м вокруг лестницы, используемой для доступа в машинное помещение. |  |  |  |  |
|  | 1.1.2 | Проходы, прилегающие к любой двери/люку, обеспечивающему доступ в машинное (блочное) помещение, должны быть в достаточной степени обеспечены стационарными осветительными приборами. |  |  |  |  |
|  | 1.1.3 | Доступ в машинное помещение должен быть всегда удобным и безопасным без необходимости прохождения через специальные зоны. |  |  |  |  |
|  | 1.1.4 | Доступ в машинное (блочное) помещение должен быть безопасным. Доступ должен обеспечиваться через лестницы. В случаях, когда установка стационарной лестницы невозможна, допускается использование переносных стремянок. |  |  |  |  |
|  | 1.1.5 | В верхней части лестницы, используемой для доступа в машинное помещение, должен быть как минимум 1 поручень на расстоянии, легко досягаемом рукой. |  |  |  |  |
|  | 1.1.6 | Механизмы, связанное с ними оборудование и барабаны должны находиться в специальном помещении с прочными стенами, полом и дверью и/или люком, и доступ туда должен быть только для уполномоченных лиц (техническое обслуживание, проверка и спасательные работы). |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Дверь доступа в машинное или блочное помещение (ключ, направление открывания и предупредительная табличка) |  |  |  |  |
|  | 1.2.1 | На наружных поверхностях дверей или напольных люков (за исключением этажных дверей, аварийных дверей и контрольных панелей), используемых для доступа в машинное (блочное) помещение, должна быть установлена предупредительная табличка с надписью "Машинное помещение лифта — Опасно — Вход посторонним запрещён". |  |  |  |  |
|  | 1.2.2 | Двери доступа в машинное помещение должны быть сплошными закрытыми, обеспечивать те же условия механической прочности, что и этажные двери, и соответствовать правилам противопожарной защиты данного здания. |  |  |  |  |
|  | 1.2.3 | На напольных люках, предназначенных для доступа в машинное (блочное) помещение, должна быть постоянно видимая предупредительная табличка "Опасность падения — закройте люк". |  |  |  |  |
|  | 1.2.4 | Двери доступа в машинное помещение должны иметь ширину не менее 0,6 м и высоту не менее 1,8 м. |  |  |  |  |
|  | 1.2.5 | Двери доступа в блочное помещение должны иметь ширину не менее 0,6 м и высоту не менее 1,4 м. |  |  |  |  |
|  | 1.2.6 | Люки в полу, выполненные для доступа в машинное (блочное) помещение, должны обеспечивать проём не менее 0,8 м × 0,8 м и иметь механизм уравновешивания веса крышки люка. |  |  |  |  |
|  | 1.2.7 | Напольные люки машинного/блочного отделения в закрытом положении не должны подвергаться постоянной деформации и должны выдерживать вес 2 человек, рассчитанный как 1000 Н каждый на площади 0,2 м × 0,2 м. |  |  |  |  |
|  | 1.2.8 | Входные двери и напольные люки для доступа в машинное (блочное) помещение, открывающиеся внутрь шахты, должны быть сплошными (глухими). |  |  |  |  |
|  | 1.2.9 | При открытых напольных люках машинного (блочного) помещения необходимо предотвратить падение людей внутрь (поручни и т.п.). |  |  |  |  |
|  | 1.2.10 | Двери доступа в машинное (блочное) помещение не должны открываться внутрь. |  |  |  |  |
|  | 1.2.11 | Двери и люки доступа в машинное (блочное) помещение должны быть оснащены замками с ключом. |  |  |  |  |
|  | 1.2.12 | Двери шкафа в машинном помещении должны быть достаточного размера, дверь шкафа не должна открываться внутрь, должен быть замковый механизм, и этот замок должен иметь возможность запирания без ключа. |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Инструкции по спасению |  |  |  |  |
|  | 1.3.1 | В машинном отделении, в машинном шкафу или на аварийных и испытательных панелях должно быть подробное руководство на государственном языке по использованию механизма электрического или ручного перемещения при непредвиденной остановке лифта, а также ключей разблокировки этажных дверей, и руководство по спасению, подготовленное в соответствии с типом лифта. |  |  |  |  |
| 1.4. |  | Освещение машинного (блочного) помещения (5.6.5) |  |  |  |  |
|  | 1.4.1 | В машинном помещении должно быть стационарное электрическое освещение, обеспечивающее уровень освещённости не менее 200 люкс на уровне пола. Используемые светильники должны быть защищёнными и не мешать видимости. |  |  |  |  |
|  | 1.4.2 | Перед оборудованием машинного отделения (панель управления, двигатель, редуктор, электрический щит и т.п.) освещённость должна быть 200 люкс. |  |  |  |  |
|  | 1.4.3 | Уровень освещённости над блоками в блочном помещении должен быть не менее 100 люкс. |  |  |  |  |
| 1.5. |  | Нескользящий пол в машинном помещении (5.6.2) |  |  |  |  |
|  | 1.5.1 | Пол машинного (блочного) помещения должен иметь нескользящую поверхность, такую как бетон со стяжкой, рифлёный лист и т.п. |  |  |  |  |
| 1.6. |  | Достаточная вентиляция |  |  |  |  |
|  | 1.6.1 | Вентиляция машинного отделения должна быть выполнена таким образом, чтобы обеспечить достаточную защиту двигателей, оборудования панели управления и электрических кабелей от пыли, вредных испарений и влаги (проволочная сетка, жалюзи или вентиляционная система здания). |  |  |  |  |
|  | 1.6.2 | Шкаф машинного помещения должен вентилироваться в установленном порядке. |  |  |  |  |
|  | 1.6.3 | Необходимо предотвратить прямое попадание загрязнённого воздуха из других помещений здания в машинное отделение. |  |  |  |  |
| 1.7. |  | Металлические опоры или кольца для подъёмных средств (5.6.6) |  |  |  |  |
|  | 1.7.1 | В машинных отделениях должны быть одна или более удобно расположенных металлических опор или подъёмных крюков с безопасно нанесённой на них грузоподъёмностью для подъёма и транспортировки тяжёлого оборудования. |  |  |  |  |
| 1.8. |  | Информация о безопасной эксплуатации и техническом обслуживании лифта (5.15) |  |  |  |  |
|  | 1.8.1 | На или рядом с выключателем останова в блочном помещении должна быть надпись "СТОП" таким образом, чтобы не было риска спутать положение останова. |  |  |  |  |
|  | 1.8.2 | В машинном помещении контакты, реле, предохранители и клеммы подключения на панели управления должны быть маркированы в соответствии со схемой управления. На или рядом с держателями предохранителей должны быть указаны необходимые характеристики предохранителей, такие как тип и номинал. |  |  |  |  |
|  | 1.8.3 | На ограничителе скорости должна быть информационная табличка с наименованием предприятия-изготовителя, типом, датой проверки, рабочей скоростью и знаком соответствия. |  |  |  |  |
|  | 1.8.4 | На или рядом с выключателем останова в машинном помещении должна быть надпись "СТОП" таким образом, чтобы не было риска спутать положение останова. |  |  |  |  |
|  | 1.8.5 | Журнал технического обслуживания и учёта записей лифта должен заполняться. |  |  |  |  |
|  | 1.8.6 | Журнал технического обслуживания и учёта записей лифта должен вестись. |  |  |  |  |
|  | 1.8.7 | Если запасные части лифтов хранятся в одном машинном (блочном) помещении, они должны быть маркированы номером каждого лифта или отдельными обозначениями. Эти обозначения должны применяться ко всем основным частям лифта (машина, панель управления, ограничитель скорости, электрические выключатели, кабина). Для облегчения работ по техническому обслуживанию такие же обозначения должны использоваться на крыше кабины, на дне шахты или в других необходимых местах. |  |  |  |  |
|  | 1.8.8 | (Если имеется) На платформе должна быть указана максимально допустимая нагрузка (для машин, используемых внутри шахты). |  |  |  |  |
|  | 1.8.9 | В машинном (блочном) помещении должны быть предупредительные таблички, обеспечивающие лёгкое различение устройств выключения/включения лифта и устройств включения системы освещения. Если после отключения одного основного устройства некоторые части остаются под напряжением (соединения между лифтами, цепи освещения и т.п.), это должно быть указано. |  |  |  |  |
|  | 1.8.10 | На или рядом с кнопками электрического ручного управления должны быть знаки, указывающие направление движения. |  |  |  |  |
|  | 1.8.11 | На ограничителе скорости должна быть информационная табличка с наименованием предприятия-изготовителя, типом, сведениями о контроле и настроенной рабочей скоростью. |  |  |  |  |
| 1.9. |  | Неровности в машинном отделении (5.6.4) |  |  |  |  |
|  | 1.9.1 | Если в полу машинного помещения имеются впадины или углубления глубиной менее 0,5 м и шириной менее 0,5 м, они должны быть закрыты. |  |  |  |  |
|  | 1.9.2 | Отверстия в площадке машины и полу машинного помещения должны быть минимального размера. Для предотвращения падения предметов вокруг отверстий над шахтой и мест прохода стальных канатов должны быть установлены бортики высотой не менее 50 мм от уровня площадки или чистого пола. |  |  |  |  |
|  | 1.9.3 | Если разница уровней полов в машинном помещении превышает 0,5 м, должны быть предусмотрены соответствующие ограждения против падения. |  |  |  |  |
| 1.10. |  | Лестница и ограждение для подъёма к оборудованию в машинном помещении (5.6.3) |  |  |  |  |
|  | 1.10.1 | Лестница для подъёма к механическому оборудованию должна быть прочной. |  |  |  |  |
|  | 1.10.2 | Ограждение (перила) механического оборудования должно быть приведено в соответствие со стандартом. |  |  |  |  |
|  | 1.10.3 | Лестница для подъёма к механическому оборудованию должна иметь поручень. |  |  |  |  |
|  | 1.10.4 | Ограждение (перила) механического оборудования должно быть прочным. |  |  |  |  |
|  | 1.10.5 | При разнице уровней полов в машинном помещении более 0,5 м для подъёма к механическому оборудованию должны быть ограждения (перила), лестница или ступени. |  |  |  |  |
|  | 1.10.6 | Прочность механического оборудования, лестницы или ступеней должна быть соответствующей. |  |  |  |  |
| 1.11. |  | Горизонтальные и вертикальные свободные пространства в машинном помещении (5.6.3) |  |  |  |  |
|  | 1.11.1 | В машинном помещении над вращающимися деталями приводной машины, если они не защищены от защемления, должно быть свободное вертикальное расстояние не менее 0,3 м. |  |  |  |  |
|  | 1.11.2 | При недостаточных горизонтальных и вертикальных свободных пространствах в машинном помещении для движущегося оборудования должна быть обеспечена защита в соответствии с таблицей 4 стандарта EN 13857 (EN 81-80). |  |  |  |  |
|  | 1.11.3 | В местах, необходимых для технического обслуживания и контроля движущегося механического оборудования и устранения аварийных ситуаций, должна быть свободная горизонтальная площадь размером не менее 0,50 м × 0,60 м (для места проведения спасательных работ — в соответствии с руководством по эксплуатации изготовителя). |  |  |  |  |
|  | 1.11.4 | Проходы должны иметь ширину не менее 0,5 м. В местах без движущегося механического оборудования эта ширина может быть уменьшена до 0,4 м. |  |  |  |  |
|  | 1.11.5 | Свободная высота над проходами в машинном помещении должна быть не менее 1,8 м. |  |  |  |  |
|  | 1.11.6 | В машинном помещении, особенно над рабочими зонами, свободная высота должна быть не менее 2 м. |  |  |  |  |
|  | 1.11.7 | Глубина перед панелями управления в машинном помещении: не менее 0,7 м от наружной поверхности защитных устройств; ширина: не менее 0,5 м или равная общей ширине панелей управления. |  |  |  |  |
| 1.12. |  | Направление на маховике и обозначение этажа кабины |  |  |  |  |
|  | 1.12.1 | Направление движения кабины должно быть чётко указано рядом с направляющим устройством ручного приведения к этажу. Если используется несъёмный направляющий элемент ручного приведения, эти обозначения можно нанести на сам направляющий элемент. |  |  |  |  |
|  | 1.12.2 | Из машинного помещения должна быть возможность легко определить, что кабина находится в зоне разблокировки двери. Эта информация получается путём нанесения отметок на основные или ограничительные стальные канаты. |  |  |  |  |
| 1.13. |  | Система аварийного пуска (5.12.2) |  |  |  |  |
|  | 1.13.1 | Если усилие, необходимое для перемещения кабины, загруженной номинальной нагрузкой, вверх не превышает 400 Н, должно быть механическое подъёмное устройство, позволяющее привести кабину к уровню остановки путём вращения маховика со сплошной поверхностью. |  |  |  |  |
|  | 1.13.2 | Если усилие, необходимое для перемещения кабины, загруженной номинальной нагрузкой, вверх превышает 400 Н, должно быть соответствующее электрическое устройство ручного управления, управляемое из машинного отделения/испытательной панели. Если аварийная система пуска не работает при отключении электроснабжения, должна быть задействована система аварийного пуска от вторичного источника энергии (ИБП, аккумуляторная цепь и т.п.). |  |  |  |  |
|  | 1.13.3 | Если штурвал ручного привода съёмного типа, он должен храниться в машинном отделении в легкодоступном месте. Если существует опасность перепутать, к какой машине он относится, он должен быть соответствующим образом маркирован. При установке штурвала на машину должно срабатывать электрическое предохранительное устройство согласно статье 14.1.2 стандарта EN 81-1. |  |  |  |  |
|  | 1.13.4 | При обязательном наличии электрического ручного пульта на панели управления необходимо отключить электрическое оборудование (предохранительное устройство, регулятор, концевые ограничители и предохранительный контакт гидравлического буфера), указанное в подпункте с статьи 14.2.1.4 стандарта EN 81-1. |  |  |  |  |
| 1.14. |  | Номинальная скорость лифта |  |  |  |  |
|  | 1.14.1 | Номинальная скорость лифта при движении вниз с половиной номинальной нагрузки в середине пути движения, не считая периоды разгона и замедления, не должна превышать номинальную скорость более чем на 5% и не должна быть ниже более чем на 8%. |  |  |  |  |
| 1.15. |  | Конструкция приводной машины для предотвращения неконтролируемого движения кабины при открытых дверях (5.9.4 и 5.12.1) |  |  |  |  |
|  | 1.15.1 | Для предотвращения неконтролируемого движения при открытых дверях кабины приводная машина должна быть заменена типом, соответствующим стандарту 10922 EN 81-1, или должны быть установлены средства защиты в соответствии с Примечанием №2 статьи 5.9.4 стандарта EN 81-80, или должно быть установлено тормозное устройство согласно статье 12.4.2 стандарта 10922 EN 81-1. |  |  |  |  |
|  | 1.15.2 | Все механические части тормоза, кроме ролика, оказывающего тормозное воздействие на тормозной барабан или диск, должны быть в двух экземплярах. Даже при выходе из строя одной из частей тормозное действие должно быть достаточным для безопасной остановки кабины, движущейся вниз с номинальной нагрузкой. |  |  |  |  |
| 1.16. |  | Шкив приводной системы (приводная система) |  |  |  |  |
|  | 1.16.1 | На монтажных болтах шкива приводной системы должны быть установлены контргайки или пружинные шайбы. |  |  |  |  |
|  | 1.16.2 | Необходимо затянуть ослабленные контргайки стержня электромеханического тормоза шкива приводной системы. |  |  |  |  |
|  | 1.16.3 | Если в приводной системе есть механизм ручного приведения к этажу, тормоз должен открываться вручную и автоматически закрываться при отпускании рычага ручного открытия. |  |  |  |  |
|  | 1.16.4 | Электромеханический тормоз шкива приводной системы (лебёдки) должен срабатывать без дополнительной задержки при отключении электроэнергии, питающей его. |  |  |  |  |
|  | 1.16.5 | Электромеханический тормоз должен быть отрегулирован и настроен. |  |  |  |  |
|  | 1.16.6 | Необходимо установить болты боковых подшипников шкива приводной системы (если имеются). Привести в соответствующее состояние монтаж боковых подшипников шкива. |  |  |  |  |
|  | 1.16.7 | Заполнить монтажные стяжные болты приводной группы и устранить зазоры в местах крепления. |  |  |  |  |
|  | 1.16.8 | Если имеется, привести в рабочее состояние вентилятор охлаждения двигателя. |  |  |  |  |
|  | 1.16.9 | Подготовить или изолировать места вводов кабелей двигателя. |  |  |  |  |
|  | 1.16.10 | Установить крышку клеммной коробки двигателя. |  |  |  |  |
|  | 1.16.11 | Предотвратить касание основания привода стены/бетона. |  |  |  |  |
|  | 1.16.12 | Устранить дисбаланс при монтаже основания привода (должно быть устойчивым). |  |  |  |  |
|  | 1.16.13 | Установить/закрепить монтажные болты группы двигателя шкива приводной системы. |  |  |  |  |
|  | 1.16.14 | Устранить стуки и вибрационные шумы в шкиве приводной системы. |  |  |  |  |
| 1.17. |  | Остановка и контроль положения остановки шкива приводной системы (5.12.4) |  |  |  |  |
|  | 1.17.1 | Шкив приводной системы должен останавливаться при срабатывании электрического предохранительного устройства согласно статье 14.1.2 стандарта EN 81-1. |  |  |  |  |
|  | 1.17.2 | Если шкив приводной системы питается электроэнергией напрямую, его контакты должны разрываться двумя независимыми контакторами, соединёнными последовательно в цепи двигателя. При остановке шкива, если основные контакты одного из двух контакторов не размыкают ток при остановке лифта, не позднее следующего изменения направления движения повторный пуск лифта не должен допускаться. |  |  |  |  |
|  | 1.17.3 | Электромеханический тормоз шкива приводной системы должен питаться электроэнергией через последовательно соединённые два контактора для каждого направления. |  |  |  |  |
|  | 1.17.4 | При остановке шкива приводной системы, оснащённого статическими элементами (блок управления скоростью), применяются положения статьи 12.7.3 стандарта EN 81-1. |  |  |  |  |
| 1.18. |  | Контроль ведущего шкива и отклоняющего шкива с блочным подшипником вкладыша |  |  |  |  |
|  | 1.18.1 | Привести в соответствующее состояние ведущий шкив, утративший способность приводить в движение из-за износа более половины канавок. |  |  |  |  |
|  | 1.18.2 | Необходимо подобрать канат, подходящий по размерам канавок ведущего шкива. |  |  |  |  |
|  | 1.18.3 | Предотвратить касание ведущего шкива стены и пола. |  |  |  |  |
|  | 1.18.4 | Необходимо отрегулировать натяжение стального каната из-за износа хотя бы одного каната в канавке ведущего шкива. |  |  |  |  |
|  | 1.18.5 | Предотвратить соприкосновение канатов на выходе из ведущего шкива (обмотка 270 градусов). |  |  |  |  |
|  | 1.18.6 | Устранить кривизну оси между ведущим шкивом и отклоняющими шкивами. |  |  |  |  |
|  | 1.18.7 | Отношение диаметра ведущего шкива, ролика и барабана (измеренного от центра каната до центра) к диаметру стального каната должно быть не менее 40 (для специальных канатов, сертифицированных для лифтов, это отношение может быть меньше). |  |  |  |  |
|  | 1.18.8 | Необходимо периодически заменять шкив из-за трещин на ведущем шкиве. |  |  |  |  |
|  | 1.18.9 | Оси шкивов и подшипниковые вкладыши не должны быть изношенными. |  |  |  |  |
|  | 1.18.10 | Оси блоков должны быть закреплены во вкладышах. Не допускать проворачивания осей блоков. |  |  |  |  |
| 1.19. |  | Отклоняющий шкив |  |  |  |  |
|  | 1.19.1 | Предотвратить касание отклоняющего шкива стены и пола. |  |  |  |  |
|  | 1.19.2 | Диаметр отклоняющего шкива/полиспаста должен быть не менее 40-кратного диаметра стального каната (для специальных канатов для лифтов этот показатель может быть меньше). |  |  |  |  |
|  | 1.19.3 | Необходимо периодически заменять шкив из-за трещин на отклоняющем шкиве. |  |  |  |  |
|  | 1.19.4 | Шкив должен соответствовать диаметру стального каната. |  |  |  |  |
| 1.20. |  | Электрические предохранительные устройства в виде контактов безопасности, содержащих электронные компоненты, при необходимости |  |  |  |  |
|  | 1.20.1 | Цепь безопасности с электронными элементами рассматривается как элемент безопасности и должна иметь знак соответствия. |  |  |  |  |
| 1.21. |  | Контроль смещения шкива при посадке противовеса кабины на буфер и управление внезапной остановкой при отключении электроэнергии |  |  |  |  |
|  | 1.21.1 | При посадке противовеса на полностью сжатый буфер кабина не должна продолжать движение вверх. |  |  |  |  |
|  | 1.21.2 | Испытание провести невозможно (тормозной рычаг отсутствует/не работает). |  |  |  |  |
|  | 1.21.3 | При подъёме пустой кабины вверх при максимальном тормозном усилии привода, при нескольких попытках остановки и контроле способности приведения в движение кабина должна полностью останавливаться при каждой попытке. |  |  |  |  |
|  | 1.21.4 | Испытание провести невозможно (буфера не соответствуют). |  |  |  |  |
|  | 1.21.5 | Необходимо отрегулировать баланс половинной нагрузки противовеса кабины. |  |  |  |  |
|  | 1.21.6 | Испытание провести невозможно (из-за риска удара кабины о потолок/выхода башмаков кабины с рельсов). |  |  |  |  |
| 1.22. |  | Защита от схода стального каната/цепи со шкива или барабана (5.9.1) |  |  |  |  |
|  | 1.22.1 | Необходимо отрегулировать расстояние штифтов защиты от сброса каната на ведущих шкивах. |  |  |  |  |
|  | 1.22.2 | Для ведущих и отклоняющих шкивов и цепных роликов в машинном/блочном помещении должно быть устройство, препятствующее сходу ослабленных канатов или цепей со шкива или ролика. |  |  |  |  |
|  | 1.22.3 | Необходимо отрегулировать расстояние штифтов защиты от сброса каната на отклоняющих шкивах. |  |  |  |  |
|  | 1.22.4 | Необходимо установить штифт защиты от сброса каната на шкивах регулятора скорости. |  |  |  |  |
|  | 1.22.5 | Необходимо отрегулировать штифт защиты от сброса каната на шкивах регулятора скорости. |  |  |  |  |
| 1.23. |  | Защита от попадания посторонних предметов между канатами/цепями и шкивом/роликом (5.9.1) |  |  |  |  |
|  | 1.23.1 | Для ведущих и отклоняющих шкивов и цепных роликов в машинном/блочном помещении необходимо предотвратить попадание посторонних предметов между канатами или цепями и шкивом или роликом. |  |  |  |  |
| 1.24. |  | Защита от повреждения шкива, цепных бобин (5.9.1) |  |  |  |  |
|  | 1.24.1 | Для ведущих и отклоняющих шкивов и цепных роликов в машинном/блочном помещении необходимо принять меры предосторожности для предотвращения травмирования людей. |  |  |  |  |
| 1.25. |  | Устройство аварийной остановки |  |  |  |  |
|  | 1.25.1 | В радиусе 1 м от машинно-двигательной группы, в месте прямого прохода, должен быть один главный рубильник или другое устройство аварийной остановки, и оно должно быть в рабочем состоянии. |  |  |  |  |
| 1.26. |  | Объект, не содержащий вредных материалов (5.1.4) |  |  |  |  |
|  | 1.26.1 | Асбестовый материал, используемый в тормозных колодках, должен быть заменён на безвредный материал, а на извлечённый асбест должна быть установлена предупредительная табличка "Не использовать" (извлечённый асбестовый материал должен быть до следующей периодической проверки утилизирован в уполномоченном ликвидационном центре в соответствии с действующим законодательством по охране окружающей среды). |  |  |  |  |
| 1.27. |  | Наличие запирающего главного ключа в машинном отделении (5.13.3) |  |  |  |  |
|  | 1.27.1 | Для каждого лифта должен быть отдельный главный выключатель, который при отключении должен обесточивать цепь питания двигателя и все системы электропитания вместе с ИБП/спасательной системой. |  |  |  |  |
|  | 1.27.2 | Главный выключатель не должен отключать электропитание цепи освещения и розетки. |  |  |  |  |
|  | 1.27.3 | Оставшиеся свободными элементы в электрическом щите должны быть закреплены на панели. |  |  |  |  |
|  | 1.27.4 | Механизм управления главного ключа должен находиться в месте быстрого и удобного доступа от входа(ов) в машинное отделение. |  |  |  |  |
|  | 1.27.5 | Цепи освещения лифта должны быть независимы от цепи питания двигателя. |  |  |  |  |
|  | 1.27.6 | Главный ключ должен иметь устойчивые положения "0" и "1" и иметь возможность блокировки навесным замком или аналогичным устройством в положении "0" для предотвращения несанкционированного использования. |  |  |  |  |
|  | 1.27.7 | Если защита линии двигателя выполнена термомагнитным выключателем, запираемый главный выключатель должен отключать линию 3 фазы + 1 нейтраль. |  |  |  |  |
|  | 1.27.8 | Главный ключ необходимо разместить: а) если есть — в машинном отделении; б) если машинного отделения нет — в шкафу управления (за исключением случаев, когда шкаф управления находится в шахте лифта); или в) если шкаф управления находится в шахте лифта — на аварийной и испытательной панели(ях). |  |  |  |  |
|  | 1.27.9 | Запираемый главный выключатель в электрическом щите должен быть приведён в рабочее состояние. |  |  |  |  |
| 1.28. |  | Защита электрического щита и маркировка внутри панели |  |  |  |  |
|  | 1.28.1 | Распределительный электрощит должен быть защищён. |  |  |  |  |
|  | 1.28.2 | Распределительный электрощит должен быть размещён внутри машинного отделения. |  |  |  |  |
|  | 1.28.3 | Распределительный электрощит и размещённые внутри него элементы должны быть адресованы (маркированы) для предотвращения путаницы. |  |  |  |  |
|  | 1.28.4 | Не допускать несанкционированного доступа неуполномоченных лиц к распределительному электрощиту (в MRL должен быть заперт). |  |  |  |  |
| 1.29. |  | Розетка и выключатель освещения машинного отделения/помещения |  |  |  |  |
|  | 1.29.1 | Привести в рабочее состояние выключатель освещения машинного отделения/помещения. |  |  |  |  |
|  | 1.29.2 | Если освещение машинного отделения/помещения не является влагозащищённым, оно должно иметь двойную изоляцию. |  |  |  |  |
|  | 1.29.3 | Кабельные вводы освещения машинного отделения/помещения должны быть защищены. |  |  |  |  |
|  | 1.29.4 | Розетка машинного отделения/помещения должна быть в наличии, работать и иметь заземлённую линию. |  |  |  |  |
|  | 1.29.5 | Розетка машинного отделения/помещения должна быть надлежащим образом установлена. |  |  |  |  |
|  | 1.29.6 | Выключатель освещения машинного отделения/помещения должен быть установлен и адресован. |  |  |  |  |
|  | 1.29.7 | Должны быть предупредительные таблички, обеспечивающие лёгкое различение главного выключателя(ей) от выключателя освещения. |  |  |  |  |
|  | 1.29.8 | Висящие кабели и светильники в машинном отделении/помещении должны быть надлежащим образом установлены. |  |  |  |  |
| 1.30. |  | Выключатель освещения шахты в машинном отделении/помещении |  |  |  |  |
|  | 1.30.1 | В машинном отделении/помещении должен быть установлен и адресован выключатель освещения шахты (для лифтов без машинного помещения — должен быть перед главным выключателем внутри шкафа управления). |  |  |  |  |
|  | 1.30.2 | Привести в рабочее состояние выключатель освещения шахты в машинном отделении/помещении. |  |  |  |  |
| 1.31. |  | Предохранители |  |  |  |  |
|  | 1.31.1 | Должен быть установлен и адресован предохранитель освещения шахты. |  |  |  |  |
|  | 1.31.2 | В электрощите должен быть установлен 4-полюсный групповой автоматический выключатель Вт для линии двигателя. Он должен быть приведён в рабочее состояние. |  |  |  |  |
|  | 1.31.3 | Электропитание 4-полюсного группового автоматического выключателя Вт в электрощите должно подаваться после реле утечки тока. |  |  |  |  |
|  | 1.31.4 | Должен быть установлен и адресован предохранитель освещения машинного отделения/помещения. |  |  |  |  |
|  | 1.31.5 | Привести в рабочее состояние предохранитель освещения шахты. |  |  |  |  |
|  | 1.31.6 | Привести в рабочее состояние предохранители освещения кабины, шахты и машинного/блочного отделения. |  |  |  |  |
|  | 1.31.7 | Предохранители машинного отделения/помещения, шахты и кабины должны быть раздельными. |  |  |  |  |
|  | 1.31.8 | Предохранители машинного отделения/помещения и шахты должны быть раздельными. |  |  |  |  |
|  | 1.31.9 | Должен быть установлен и адресован предохранитель освещения кабины. |  |  |  |  |
|  | 1.31.10 | Привести в рабочее состояние предохранитель освещения машинного отделения/помещения. |  |  |  |  |
|  | 1.31.11 | Привести в рабочее состояние предохранитель освещения кабины. |  |  |  |  |
|  | 1.31.12 | Предохранители освещения кабины, шахты и машинного отделения/блочного помещения должны быть установлены и адресованы. |  |  |  |  |
|  | 1.31.13 | Номиналы предохранителей должны соответствовать сечению кабеля (1,00 мм² — макс. 6,0 А; 1,50 мм² — макс. 10,0 А; 2,50 мм² — макс. 20,0 А; 4,00 мм² — макс. 32,0 А; 6,00 мм² — макс. 50,0 А). |  |  |  |  |
| 1.32. |  | Кабельные соединения и клеммы (в электрощите) |  |  |  |  |
|  | 1.32.1 | Защита от прямого прикосновения в электрощите должна быть обеспечена оболочками со степенью защиты не менее IP 2X. |  |  |  |  |
|  | 1.32.2 | В электрощите должна быть установлена предохранительная защита. |  |  |  |  |
|  | 1.32.3 | Предохранители внутри электрощита должны быть надёжно закреплены. |  |  |  |  |
|  | 1.32.4 | Кабельные соединения электрощита должны быть упорядочены. |  |  |  |  |
|  | 1.32.5 | Защита от прямого прикосновения внутри электрощита: должна быть обеспечена оболочками со степенью защиты не менее IP 2X, при этом соединения, клеммы и коннекторы должны находиться внутри панелей, распределительных коробок или щитов, предназначенных для этой цели; или — если после включения главного выключателя(ей) одного лифта на некоторых клеммах остаётся напряжение, они должны быть явно отделены от клемм без напряжения и, если напряжение превышает 50 В, соответствующим образом маркированы; или — на групповых предохранителях должны быть предупредительные таблички для обслуживающего персонала о наличии электричества в системе при отключении основного питания каждого отдельного предохранителя. |  |  |  |  |
|  | 1.32.6 | Для обеспечения непрерывной механической защиты защитные оболочки проводников и кабелей должны быть заведены внутрь распределительных коробок или оборудования, или закрыты в соответствующих штуцерах. |  |  |  |  |
|  | 1.32.7 | Кабели электропитания с одинарной изоляцией в машинном отделении/помещении должны иметь двойную изоляцию или быть защищены. |  |  |  |  |
|  | 1.32.8 | Оборудование в машинных и блочных помещениях должно быть обеспечено оболочками со степенью защиты не менее IP2X от прямого прикосновения, при этом соединения, клеммы и связующие элементы должны находиться внутри панелей, распределительных коробок или оборудования. |  |  |  |  |
| 1.33. |  | Защита от короткого замыкания |  |  |  |  |
|  | 1.33.1 | В электрощите должно быть установлено дифференциальное реле тока 30 мА. |  |  |  |  |
|  | 1.33.2 | Вся система должна быть защищена от дифференциального тока. |  |  |  |  |
|  | 1.33.3 | Привести в рабочее состояние дифференциальное реле тока. |  |  |  |  |
|  | 1.33.4 | Дифференциальное реле тока должно быть 30 мА. |  |  |  |  |
|  | 1.33.5 | При отдельном электропитании освещения машинного отделения необходимо обеспечить защиту дифференциальным реле тока 30 мА. |  |  |  |  |
|  | 1.33.6 | Электрическая аварийно-спасательная система (спасатель или ИБП), срабатывающая при отключении электроэнергии в сети, должна быть защищена от короткого замыкания дифференциальным реле тока 30 мА (не требуется в изолированных системах). |  |  |  |  |
|  | 1.33.7 | Цепи безопасности должны быть защищены от короткого замыкания дифференциальным реле тока 30 мА (не требуется в изолированных системах; после изолирующего трансформатора принимаются необходимые меры защиты). |  |  |  |  |
|  | 1.33.8 | Привести в рабочее состояние дифференциальное реле тока 30 мА (или другие меры) для защиты цепей безопасности от короткого замыкания. |  |  |  |  |
|  | 1.33.9 | Цепи на крыше кабины лифта должны быть защищены от короткого замыкания дифференциальным реле тока 30 мА. |  |  |  |  |
|  | 1.33.10 | Привести в рабочее состояние дифференциальное реле тока 30 мА для защиты от короткого замыкания цепей на крыше кабины лифта. |  |  |  |  |
|  | 1.33.11 | Цепи розеток совместно с освещением шахты должны быть защищены от короткого замыкания дифференциальным реле тока 30 мА. |  |  |  |  |
|  | 1.33.12 | Цепи розеток совместно с освещением кабины должны быть защищены от короткого замыкания дифференциальным реле тока 30 мА. |  |  |  |  |
|  | 1.33.13 | Привести в рабочее состояние дифференциальное реле тока 30 мА для защиты от короткого замыкания цепей розеток совместно с освещением кабины и шахты. |  |  |  |  |
|  | 1.33.14 | Предельное значение на главном выключателе электрической токовой цепи и связанных цепей должно быть выбрано и применено в зависимости от сопротивления заземления для защиты от короткого замыкания (при использовании 3-фазного дифференциального реле тока 30 мА перед главным выключателем отдельные дифференциальные реле тока 30 мА для цепей освещения и розеток не требуются; при принятии других мер защиты, указанных в стандарте HD 60364-4-41, дифференциальное реле тока не требуется). |  |  |  |  |
| 1.34. |  | Заземление |  |  |  |  |
|  | 1.34.1 | Не допускать соединения нейтральной линии с линией заземления (применимо в системах TT). |  |  |  |  |
|  | 1.34.2 | Заземление электрощита должно быть выполнено. |  |  |  |  |
|  | 1.34.3 | Заземление гидравлических буферов должно быть выполнено. |  |  |  |  |
|  | 1.34.4 | Заземление кабины должно быть выполнено. |  |  |  |  |
|  | 1.34.5 | Соединения кабелей заземления должны быть выполнены с помощью гильзы, наконечника или болтового соединения, или кабельной концевой муфты. |  |  |  |  |
|  | 1.34.6 | Основное заземление к шине заземления должно быть выполнено. |  |  |  |  |
|  | 1.34.7 | Сечения кабелей заземления должны быть приведены в соответствие со стандартом. |  |  |  |  |
|  | 1.34.8 | Ослабленные соединения заземления должны быть закреплены. |  |  |  |  |
|  | 1.34.9 | Заземление панели управления должно быть выполнено. |  |  |  |  |
|  | 1.34.10 | Заземление группы машина-двигатель должно быть выполнено. |  |  |  |  |
|  | 1.34.11 | Регулятор скорости должен быть заземлён. |  |  |  |  |
|  | 1.34.12 | Заземление концевых выключателей должно быть выполнено (применимо для 3-фазных концевых выключателей). |  |  |  |  |
|  | 1.34.13 | В машинном отделении/помещении должно быть выполнено устройство заземления с параллельной шинной системой. |  |  |  |  |
|  | 1.34.14 | Заземление панелей кнопок кабины и этажных/станционных панелей должно быть выполнено. |  |  |  |  |
| 1.35. |  | Защита панели управления и маркировка внутри панели |  |  |  |  |
|  | 1.35.1 | Все компоненты внутри панели управления должны быть закреплены на панели. |  |  |  |  |
|  | 1.35.2 | Должен быть обеспечен надлежащий доступ к панели управления. |  |  |  |  |
|  | 1.35.3 | Обозначения клемм и компонентов панели управления должны соответствовать электрической схеме. |  |  |  |  |
|  | 1.35.4 | Не допускать прохода неуполномоченных лиц к панели управления. |  |  |  |  |
|  | 1.35.5 | Крышки кабельных каналов панели управления должны быть закрыты. |  |  |  |  |
|  | 1.35.6 | Панель управления должна быть надёжно закреплена. |  |  |  |  |
|  | 1.35.7 | Панель управления должна быть защищена. |  |  |  |  |
| 1.36. |  | Плата управления и контактор |  |  |  |  |
|  | 1.36.1 | Необходимо устранить дугообразование на контакторах внутри панели управления. |  |  |  |  |
|  | 1.36.2 | Плата управления должна быть закреплена. |  |  |  |  |
|  | 1.36.3 | Кабельные соединения платы управления должны быть упорядочены. |  |  |  |  |
| 1.37. |  | Защита двигателя приводной машины "от короткого замыкания, перегрева (резистор с положительным температурным коэффициентом и т.п.)" (5.13.2) |  |  |  |  |
|  | 1.37.1 | Привести в рабочее состояние тепловое реле 1-й скорости двигателя приводной машины. |  |  |  |  |
|  | 1.37.2 | Для защиты двигателя приводной машины от перегрузки необходимо установить тепловое реле или резистор с положительным температурным коэффициентом на 1-ю/2-ю скорость. |  |  |  |  |
|  | 1.37.3 | Привести в рабочее состояние тепловое реле или резистор с положительным температурным коэффициентом на 1-ю/2-ю скорость для защиты двигателя от перегрузки. |  |  |  |  |
|  | 1.37.4 | Значение теплового реле 2-й скорости двигателя приводной машины должно соответствовать потребляемому току двигателя. |  |  |  |  |
|  | 1.37.5 | Значение теплового реле 1-й скорости двигателя приводной машины должно соответствовать потребляемому току двигателя. |  |  |  |  |
| 1.38. |  | Защита цепи безопасности |  |  |  |  |
|  | 1.38.1 | Необходимо удалить перемычки (шунтовые соединения) короткого замыкания в цепях безопасности. |  |  |  |  |
|  | 1.38.2 | При разомкнутой цепи безопасности (штепсельная розетка, контакты безопасности и т.п.) лифт не должен двигаться (включая движение на скорости проверки). |  |  |  |  |
| 1.39. |  | Ограничитель времени работы двигателя (5.12.6) |  |  |  |  |
|  | 1.39.1 | Лифты с фрикционным (тросовым) приводом должны быть оснащены устройством ограничения времени работы двигателя. |  |  |  |  |
|  | 1.39.2 | Возврат устройства ограничения времени работы двигателя в нормальный режим возможен только вручную. При отключении и повторном включении электроэнергии нет необходимости удерживать машину в неподвижном состоянии. |  |  |  |  |
|  | 1.39.3 | Ограничитель времени работы двигателя не должен препятствовать движению кабины при использовании пульта технического обслуживания и электрического пульта ручного управления. |  |  |  |  |
|  | 1.39.4 | Ограничитель времени работы двигателя должен срабатывать по истечении времени, не превышающего меньшего из: 45 секунд или время, необходимое для наибольшего пути движения, плюс не более 10 секунд. |  |  |  |  |
| 1.40. |  | Отсутствие ошибок в работе из-за изменения фазы силового тока (5.14.1) |  |  |  |  |
|  | 1.40.1 | Для предотвращения опасной неисправной работы лифта из-за изменения последовательности фаз силового тока должно быть установлено устройство защиты от изменения последовательности фаз. |  |  |  |  |
|  | 1.40.2 | Привести в рабочее состояние реле защиты последовательности фаз (не требуется в системах с контролем скорости). |  |  |  |  |
| 1.41. |  | Защита и маркировка электрооборудования с защитой от поражения электрическим током (IP2X) (5.13.1) |  |  |  |  |
|  | 1.41.1 | Если после размыкания главного выключателя(ей) одного лифта на некоторых клеммах остаётся напряжение, они должны быть явно отделены от клемм без напряжения, и если напряжение превышает 50 В, должны быть соответствующим образом маркированы. |  |  |  |  |
|  | 1.41.2 | В групповых контроллерах должны быть предупредительные таблички для обслуживающего персонала о наличии электричества в системе при отключении основного питания каждого отдельного контроллера. |  |  |  |  |
|  | 1.41.3 | Защита от прямого прикосновения в машинном и блочном помещениях должна быть обеспечена оболочками со степенью защиты не менее IP 2X; соединения, клеммы и коннекторы, находящиеся за пределами этих оболочек, должны находиться внутри панелей, распределительных коробок или щитов. |  |  |  |  |
|  | 1.41.4 | Концы кабельных соединений в панели управления должны быть защищены от прикосновения на уровне IP2X. |  |  |  |  |
| 1.42. |  | Схема цепи (управления) безопасности |  |  |  |  |
|  | 1.42.1 | В панели управления должна быть схема цепи безопасности. |  |  |  |  |
|  | 1.42.2 | Цепи безопасности должны быть приведены в порядок в соответствии со схемой цепи безопасности. |  |  |  |  |
| 1.43. |  | Кабельные соединения и зажимы/клеммы (в панели управления) |  |  |  |  |
|  | 1.43.1 | Необходимо изолировать кабельные вводы панели управления от острых кромок. |  |  |  |  |
|  | 1.43.2 | Кабельные соединения и клеммы панели управления должны быть упорядочены. |  |  |  |  |
|  | 1.43.3 | В панели управления должны быть предохранители для различных напряжений и электропитания. |  |  |  |  |
|  | 1.43.4 | Необходимо исправить концы кабельных соединений пульта управления. |  |  |  |  |
| 1.44. |  | Регулятор сверхскорости, соответствующий ловителю плавного торможения (5.9.2) |  |  |  |  |
|  | 1.44.1 | Номинальная скорость регулятора сверхскорости должна быть равна или ниже номинальной скорости лифта (проектная скорость). Скорость срабатывания должна быть на 1,5 м/с меньше указанной в режиме эффективной безопасности буфера мгновенного торможения и в режимах ловителя скольжения, применяемых при номинальных скоростях до 1 м/с. |  |  |  |  |
|  | 1.44.2 | Регулятор сверхскорости должен быть настроен и опломбирован (изготовителем). |  |  |  |  |
|  | 1.44.3 | Отношение диаметра шкива регулятора скорости (измеренного от центра каната до центра) к номинальному диаметру каната регулятора должно быть не менее 30. |  |  |  |  |
|  | 1.44.4 | Канат регулятора должен натягиваться с помощью натяжного ролика. Этот ролик или его натяжной груз должен быть направляющим. |  |  |  |  |
|  | 1.44.5 | Во время работы ловителя канаты регулятора и их соединения не должны выходить из строя, даже если тормозной путь больше обычного. |  |  |  |  |
|  | 1.44.6 | Если регулятор скорости расположен в шахте, должна быть обеспечена возможность доступа из-за пределов шахты. |  |  |  |  |
|  | 1.44.7 | При износе шины (ролика) наконечника регулятора скорости кабины она должна быть обновлена. |  |  |  |  |
|  | 1.44.8 | Стойка регулятора скорости кабины должна быть закреплена. |  |  |  |  |
|  | 1.44.9 | Регулятор скорости должен быть закреплён. |  |  |  |  |
|  | 1.44.10 | Необходимо установить шину (ролик) наконечника регулятора скорости кабины. |  |  |  |  |
|  | 1.44.11 | Направление работы регулятора скорости должно быть исправлено так, чтобы оно было направлено вниз. |  |  |  |  |
|  | 1.44.12 | Предотвратить касание ролика регулятора скорости стены. |  |  |  |  |
|  | 1.44.13 | Необходимо предотвратить касание каната регулятора скорости вилочных рычагов концевого выключателя. |  |  |  |  |
|  | 1.44.14 | Привести регулятор скорости в рабочее состояние. |  |  |  |  |
|  | 1.44.15 | Необходимо обеспечить дистанционный доступ к регулятору внутри шахты и привести ловитель в состояние готовности к испытанию. |  |  |  |  |
|  | 1.44.16 | Если после восстановления ловителя регулятор скорости не возвращается автоматически в нормальное рабочее состояние, электрическое предохранительное устройство в соответствии со статьёй 14.1.2 стандарта EN 81-2 должно предотвращать работу лифта до возврата регулятора скорости в нормальное состояние. |  |  |  |  |
|  | 1.44.17 | Предохранительный контакт регулятора скорости должен быть закреплён. |  |  |  |  |
|  | 1.44.18 | Предохранительный контакт регулятора скорости должен быть отрегулирован. |  |  |  |  |
|  | 1.44.19 | Должен быть обеспечен доступ и проход к местам расположения регулятора скорости. |  |  |  |  |
| 1.45. |  | Концевые предохранительные выключатели (5.10.3) |  |  |  |  |
|  | 1.45.1 | Привести в соответствующее состояние вилочные рычаги нижнего концевого выключателя. |  |  |  |  |
|  | 1.45.2 | Привести в рабочее состояние предохранительный контакт верхнего концевого выключателя. |  |  |  |  |
|  | 1.45.3 | Концевые предохранительные выключатели должны быть расположены таким образом, чтобы срабатывать как можно быстрее при выходе за уровень конечной остановки, но не мешать нормальной работе. Они должны срабатывать до того, как кабина или противовес коснутся буферов. Концевые предохранительные выключатели должны оставаться в рабочем состоянии на протяжении всего хода буфера. |  |  |  |  |
|  | 1.45.4 | Привести вилочные рычаги концевого выключателя в состояние размыкания электроэнергии. |  |  |  |  |
|  | 1.45.5 | Для верхнего концевого выключателя использовать плавкий предохранитель вместо кольцевого зажима. |  |  |  |  |
|  | 1.45.6 | Верхний концевой выключатель должен оставаться включённым на протяжении всего пути хода буфера. |  |  |  |  |
|  | 1.45.7 | Закрыть крышку рубильника нижнего концевого выключателя. |  |  |  |  |
|  | 1.45.8 | Привести в рабочее состояние рубильник нижнего концевого выключателя. |  |  |  |  |
|  | 1.45.9 | Нижний концевой выключатель должен оставаться включённым на протяжении всего пути хода буфера. |  |  |  |  |
|  | 1.45.10 | Привести в рабочее состояние рубильник верхнего концевого выключателя. |  |  |  |  |
|  | 1.45.11 | Должен быть установлен нижний концевой выключатель, отключающий электропитание двигателя при выходе кабины лифта за уровень нижнего этажа. |  |  |  |  |
|  | 1.45.12 | Нижний концевой выключатель должен быть настроен относительно рабочего нижнего этажа лифта. |  |  |  |  |
|  | 1.45.13 | Ножевой переключатель концевого выключателя не должен срабатывать самопроизвольно. |  |  |  |  |
|  | 1.45.14 | Привести в рабочее состояние предохранительный контакт нижнего концевого выключателя. |  |  |  |  |
|  | 1.45.15 | Закрыть крышку предохранительного контакта нижнего концевого выключателя. |  |  |  |  |
|  | 1.45.16 | Закрыть крышку предохранительного контакта верхнего концевого выключателя. |  |  |  |  |
|  | 1.45.17 | Для нижнего концевого выключателя использовать плавкий предохранитель вместо кольцевого зажима. |  |  |  |  |
|  | 1.45.18 | Верхний концевой выключатель должен быть настроен относительно рабочего верхнего этажа лифта. |  |  |  |  |
|  | 1.45.19 | Должен быть установлен верхний концевой выключатель, отключающий электропитание двигателя при выходе кабины за уровень верхнего этажа. |  |  |  |  |
|  | 1.45.20 | Нижний и верхний концевые выключатели должны иметь соответствующее электрическое предохранительное устройство согласно статье 14.1.2 стандарта EN 81-1 и должны принудительно механически размыкать контакты цепей бобин 2 контакторов, соединённых последовательно, питающих двигатель и тормозные цепи (роликовый предохранительный контакт) (для электродвигателей с прямым питанием). |  |  |  |  |
| 1.46. |  | Защита от непроизвольного (неконтролируемого) движения кабины (для лифтов, выпущенных на рынок после 01.01.2012) |  |  |  |  |
|  | 1.46.1 | Должен быть установлен предохранительный контакт устройства защиты от непроизвольного движения кабины. |  |  |  |  |
|  | 1.46.2 | Привести в рабочее состояние предохранительное устройство защиты от непроизвольного движения кабины. |  |  |  |  |
|  | 1.46.3 | Должны быть приняты меры против непроизвольного движения кабины (если используется двигатель или машина со встроенным резервным тормозом в лифтах без движения вдоль этажа с открытой дверью и/или без движения предварительного открытия двери, дополнительное устройство UCM не требуется; контакты тормоза должны контролироваться на панели). |  |  |  |  |
|  | 1.46.4 | Привести в рабочее состояние предохранительный контакт устройства защиты от непроизвольного движения кабины. |  |  |  |  |
|  | 1.46.5 | Устройство защиты от непроизвольного движения кабины должно останавливать кабину на следующих расстояниях: при обнаружении непроизвольного движения кабина не должна удаляться от остановки более чем на 1,2 м; вертикальное расстояние между порогом этажной остановки и нижним уровнем фартука кабины не должно превышать 200 мм; свободное расстояние от порога кабины до рамы этажной двери или от порога этажной остановки до рамы двери кабины не должно быть менее 1 м. Эти значения должны обеспечиваться при всех нагрузках в кабине до 100% номинальной. |  |  |  |  |
| 1.47. |  | Оборудование и устройства, не относящиеся к лифту |  |  |  |  |
|  | 1.47.1 | Оборудование/устройства, не относящиеся к лифту, должны быть удалены из машинного отделения/помещения или отделены и размещены в другом месте. |  |  |  |  |
|  | 1.47.2 | Машинное отделение/помещение должно быть защищено от внешних факторов (дождь и т.п.). |  |  |  |  |
|  | 1.47.3 | Дверь машинного отделения должна быть изготовлена из огнестойких и негорючих материалов. |  |  |  |  |
|  | 1.47.4 | Стены, потолок и пол машинного отделения должны быть выполнены из огнестойких и негорючих материалов. |  |  |  |  |
|  | 1.47.5 | Оборудование, создающее опасность (природный газ, дымоход и т.п.), должно быть удалено из машинного отделения/помещения. |  |  |  |  |
| 1.48. |  | Чистота |  |  |  |  |
|  | 1.48.1 | Использование машинного отделения/помещения в качестве склада запрещено. |  |  |  |  |
|  | 1.48.2 | Машинное отделение/помещение должно быть очищено от материалов, препятствующих работе внутри. |  |  |  |  |
|  | 1.48.3 | В машинном отделении/помещении не допускается наличие горючих веществ. |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Пульт управления техническим обслуживанием на крыше кабины |  |  |  |  |
|  | 2.1.1 | Устройство управления на крыше кабины должно быть оснащено: выключателем останова, устройством управления для работы на скорости проверки, двухкнопочным управлением постоянного действия ("вверх" и "вниз"). Привод должен работать только при постоянном нажатии кнопки и останавливаться при отпускании. |  |  |  |  |
|  | 2.1.2 | Устройство управления на крыше кабины должно быть приведено в рабочее состояние. |  |  |  |  |
|  | 2.1.3 | Устройство управления на крыше кабины должно быть закреплено. |  |  |  |  |
|  | 2.1.4 | Адресация (маркировка) устройства управления на крыше кабины должна быть выполнена. |  |  |  |  |
|  | 2.1.5 | Кабель устройства управления на крыше кабины должен быть защищён. |  |  |  |  |
|  | 2.1.6 | Кнопка "Стоп" на устройстве управления крыши кабины должна быть приведена в рабочее состояние. |  |  |  |  |
|  | 2.1.7 | В режиме управления техническим обслуживанием скорость кабины не должна превышать 0,63 м/с. |  |  |  |  |
| 2.2. |  | Устройство останова на крыше кабины |  |  |  |  |
|  | 2.2.1 | Устройство останова на крыше кабины должно быть приведено в рабочее состояние. |  |  |  |  |
|  | 2.2.2 | Устройство останова на крыше кабины должно быть установлено. |  |  |  |  |
| 2.3. |  | Защита от падения на крыше кабины |  |  |  |  |
|  | 2.3.1 | По всем сторонам крыши кабины, если свободное пространство превышает 0,3 м, должно быть ограждение высотой не менее 0,7 м от крыши с бортиком не менее 0,1 м для предотвращения падения. |  |  |  |  |
|  | 2.3.2 | Ограждение крыши кабины должно быть закреплено. |  |  |  |  |
| 2.4. |  | Прочность крыши кабины |  |  |  |  |
|  | 2.4.1 | Крыша кабины должна выдерживать нагрузку двух человек (по 1000 Н каждый на площади 0,2 м × 0,2 м) без постоянной деформации. На крыше должна быть свободная площадка не менее 0,12 м² на человека (размер одной стороны не менее 0,25 м). |  |  |  |  |
| 2.5. |  | Аварийные двери/люки кабины |  |  |  |  |
|  | 2.5.1 | Аварийный люк на крыше кабины, если он предусмотрен, должен открываться наружу. Размеры проёма должны быть не менее 0,5 м × 0,35 м. |  |  |  |  |
|  | 2.5.2 | Аварийные двери и люки кабины должны быть оснащены электрическим предохранительным устройством согласно статье 14.1.2 стандарта EN 81-1. |  |  |  |  |
|  | 2.5.3 | Аварийный люк кабины должен быть приведён в рабочее состояние. |  |  |  |  |
|  | 2.5.4 | Предохранительный контакт аварийного люка кабины должен быть приведён в рабочее состояние. |  |  |  |  |
| 2.6. |  | Канаты и соединительные элементы |  |  |  |  |
|  | 2.6.1 | Минимальное количество канатов или цепей подвески — 2. Каждый канат или цепь должен быть независимым. |  |  |  |  |
|  | 2.6.2 | Износ каната должен соответствовать нормам — при достижении критического уровня износа канат подлежит замене. |  |  |  |  |
|  | 2.6.3 | Количество оборванных проволок на канате должно быть в пределах допустимой нормы. |  |  |  |  |
|  | 2.6.4 | Крепление каната к кабине/противовесу должно быть надёжным. |  |  |  |  |
|  | 2.6.5 | Натяжение канатов должно быть равномерным. |  |  |  |  |
|  | 2.6.6 | Крепёжные болты канатных зажимов должны быть затянуты. |  |  |  |  |
|  | 2.6.7 | Диаметр каната не должен уменьшиться более чем на 6% от номинального. |  |  |  |  |
|  | 2.6.8 | Коррозия каната не должна превышать допустимого уровня. |  |  |  |  |
| 2.7. |  | Замковое устройство этажных дверей |  |  |  |  |
|  | 2.7.1 | Этажные двери должны быть оснащены замковыми устройствами, которые срабатывают при закрытии двери. Двери должны быть заблокированы перед началом нормального движения лифта. |  |  |  |  |
|  | 2.7.2 | Электрический предохранительный контакт замка этажной двери должен быть приведён в рабочее состояние. |  |  |  |  |
|  | 2.7.3 | Механический замок этажной двери должен быть приведён в рабочее состояние. |  |  |  |  |
|  | 2.7.4 | Глубина зацепления замка этажной двери должна быть не менее 7 мм. |  |  |  |  |
|  | 2.7.5 | Замковое устройство этажной двери должно выдерживать нагрузку, создаваемую усилием 1000 Н, без постоянной деформации. |  |  |  |  |
|  | 2.7.6 | Замковое устройство этажной двери должно быть закреплено. |  |  |  |  |
|  | 2.7.7 | Предохранительный контакт этажной двери должен размыкаться принудительным механическим воздействием. |  |  |  |  |
|  | 2.7.8 | Контакт безопасности замка должен быть установлен/заменён. |  |  |  |  |
|  | 2.7.9 | Ключ замка этажной двери должен иметь треугольную форму (для существующих лифтов допускается использование специального ключа). |  |  |  |  |
| 2.8. |  | Защита замка двери от несанкционированного доступа |  |  |  |  |
|  | 2.8.1 | Замок этажной двери должен быть защищён от вскрытия без использования инструмента. |  |  |  |  |
|  | 2.8.2 | Замковое устройство, отвечающее требованиям статьи 7.7.3.1.a стандарта EN 81-1, защищённое от вскрытия без специального инструмента, должно исключать возможность открытия дверей. |  |  |  |  |
| 2.9. |  | Частично ограждённые шахты |  |  |  |  |
|  | 2.9.1 | Частично ограждённая шахта допускается только тогда, когда здание или элемент конструкции обеспечивают необходимую защиту. |  |  |  |  |
| 2.10. |  | Соответствие стен, пола и потолка шахты |  |  |  |  |
|  | 2.10.1 | Стены, пол и потолок шахты должны быть выполнены из материалов, не выделяющих пыль, и быть огнестойкими. |  |  |  |  |
|  | 2.10.2 | Шахта не должна иметь отверстий, через которые огонь или дым могут распространиться на соседние этажи. |  |  |  |  |
| 2.11. |  | Направляющие рельсы |  |  |  |  |
|  | 2.11.1 | Направляющие рельсы кабины должны быть надёжно закреплены к стене шахты. |  |  |  |  |
|  | 2.11.2 | Зазоры между направляющими рельсами и башмаками кабины должны быть в пределах нормы. |  |  |  |  |
|  | 2.11.3 | Крепёжные кронштейны направляющих рельсов должны быть закреплены. |  |  |  |  |
|  | 2.11.4 | Стыки направляющих рельсов должны быть выровнены. |  |  |  |  |
|  | 2.11.5 | Болты крепления направляющих рельсов к кронштейнам должны быть затянуты. |  |  |  |  |
|  | 2.11.6 | Направляющие рельсы должны быть смазаны (для ловителей скольжения). |  |  |  |  |
|  | 2.11.7 | Направляющие рельсы кабины должны быть прямолинейными. |  |  |  |  |
| 2.12. |  | Электрооборудование шахты и крыши кабины |  |  |  |  |
|  | 2.12.1 | Кабели в шахте должны быть защищены от механических повреждений. |  |  |  |  |
|  | 2.12.2 | Кабельные соединения на крыше кабины должны быть упорядочены. |  |  |  |  |
|  | 2.12.3 | Изоляция кабелей в шахте должна быть в надлежащем состоянии. |  |  |  |  |
|  | 2.12.4 | Распределительные коробки в шахте должны быть закрыты. |  |  |  |  |
| 2.13. |  | Верхняя зона безопасности шахты |  |  |  |  |
|  | 2.13.1 | Когда кабина находится на самом верхнем уровне остановки, свободное расстояние между крышей кабины и потолком шахты (включая балки и конструктивные элементы) должно быть не менее значений, указанных в стандарте. |  |  |  |  |
|  | 2.13.2 | Расстояние от верхней точки оборудования на крыше кабины до потолка шахты должно обеспечивать безопасное пространство для обслуживающего персонала. |  |  |  |  |
| 2.14. |  | Информация о безопасной эксплуатации и техническом обслуживании |  |  |  |  |
|  | 2.14.1 | Информация о техническом обслуживании должна быть доступна для обслуживающего персонала. |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Безопасный доступ в приямок |  |  |  |  |
|  | 3.1.1 | В шахте должна быть установлена стационарная лестница от уровня нижней этажной двери до дна приямка для безопасного доступа. |  |  |  |  |
|  | 3.1.2 | Доступ в приямок должен быть безопасным и не требовать прохождения через опасные зоны. |  |  |  |  |
| 3.2. |  | Буферы |  |  |  |  |
|  | 3.2.1 | Буферы кабины должны быть установлены и закреплены. |  |  |  |  |
|  | 3.2.2 | Буферы противовеса должны быть установлены и закреплены. |  |  |  |  |
|  | 3.2.3 | Высота буфера должна соответствовать расчётным данным. |  |  |  |  |
|  | 3.2.4 | Предохранительный контакт буфера (для буферов с возвратом энергии) должен быть приведён в рабочее состояние. |  |  |  |  |
|  | 3.2.5 | Основание буфера должно быть прочным. |  |  |  |  |
|  | 3.2.6 | Крепёжные болты буфера должны быть затянуты. |  |  |  |  |
| 3.3. |  | Устройство аварийной остановки в приямке |  |  |  |  |
|  | 3.3.1 | В приямке должно быть устройство аварийной остановки, находящееся в рабочем состоянии. |  |  |  |  |
|  | 3.3.2 | Устройство аварийной остановки в приямке должно быть доступно с места доступа. |  |  |  |  |
|  | 3.3.3 | На устройстве аварийной остановки или рядом с ним должна быть надпись "СТОП". |  |  |  |  |
| 3.4. |  | Освещение шахты |  |  |  |  |
|  | 3.4.1 | В шахте должно быть стационарное электрическое освещение с уровнем не менее 50 люкс на расстоянии 1 м от пола (на крыше кабины, в приямке и каждые 7 м по высоте шахты). |  |  |  |  |
|  | 3.4.2 | Освещение шахты должно быть приведено в рабочее состояние. |  |  |  |  |
| 3.5. |  | Ловители (парашютное устройство) |  |  |  |  |
|  | 3.5.1 | Ловители должны быть установлены на кабине. |  |  |  |  |
|  | 3.5.2 | Тип ловителя должен соответствовать номинальной скорости лифта. |  |  |  |  |
|  | 3.5.3 | Ловители должны быть приведены в рабочее состояние. |  |  |  |  |
|  | 3.5.4 | Предохранительный контакт ловителя должен быть приведён в рабочее состояние. |  |  |  |  |
|  | 3.5.5 | Направляющие клинья ловителя не должны быть изношены. |  |  |  |  |
|  | 3.5.6 | Крепление ловителя к раме кабины должно быть надёжным. |  |  |  |  |
| 3.6. |  | Защита от превышения скорости при движении вверх |  |  |  |  |
|  | 3.6.1 | Для лифтов, введённых в эксплуатацию после 01.01.2012, должна быть предусмотрена защита от превышения скорости при движении кабины вверх. |  |  |  |  |
| 3.7. |  | Натяжение каната ограничителя скорости |  |  |  |  |
|  | 3.7.1 | Канат ограничителя скорости должен быть натянут с помощью натяжного устройства. |  |  |  |  |
|  | 3.7.2 | Натяжное устройство каната ограничителя скорости должно быть оснащено предохранительным контактом. |  |  |  |  |
|  | 3.7.3 | Предохранительный контакт натяжного устройства каната ограничителя скорости должен быть приведён в рабочее состояние. |  |  |  |  |
| 3.8. |  | Разделитель противовеса |  |  |  |  |
|  | 3.8.1 | Если противовес размещён в непосредственной близости от стены шахты, должны быть приняты меры для предотвращения контакта. |  |  |  |  |
| 3.9. |  | Разделитель между несколькими лифтами |  |  |  |  |
|  | 3.9.1 | Если в одной шахте установлено несколько лифтов, между подвижными частями различных лифтов должны быть разделительные перегородки от дна приямка на высоту не менее 2,5 м. |  |  |  |  |
| 3.10. |  | Разделитель движущихся частей |  |  |  |  |
|  | 3.10.1 | Движущиеся части лифта должны быть ограждены от случайного прикосновения. |  |  |  |  |
| 3.11. |  | Компенсационный канат |  |  |  |  |
|  | 3.11.1 | При наличии компенсационный канат должен быть в надлежащем состоянии. |  |  |  |  |
| 3.12. |  | Устройство безопасности при провисании каната |  |  |  |  |
|  | 3.12.1 | При наличии устройство безопасности при провисании каната должно быть в рабочем состоянии. |  |  |  |  |
| 3.13. |  | Зона безопасности приямка |  |  |  |  |
|  | 3.13.1 | Расстояние от дна приямка до нижней части кабины (при полностью сжатых буферах) должно обеспечивать безопасное пространство для человека. |  |  |  |  |
|  | 3.13.2 | Расстояние от дна приямка до нижней части противовеса (при кабине на верхнем буфере) должно обеспечивать безопасное пространство. |  |  |  |  |
| 3.14. |  | Защита шкивов от попадания посторонних предметов |  |  |  |  |
|  | 3.14.1 | Шкивы в шахте должны быть оснащены защитными устройствами от попадания посторонних предметов между канатами и шкивом. |  |  |  |  |
| 3.15. |  | Стена шахты ниже порога этажной остановки |  |  |  |  |
|  | 3.15.1 | Стена шахты ниже порога этажной остановки должна быть гладкой и непрерывной. |  |  |  |  |
| 3.16. |  | Фартук кабины |  |  |  |  |
|  | 3.16.1 | Фартук кабины должен быть установлен для предотвращения падения в зазор между кабиной и стеной шахты. |  |  |  |  |
|  | 3.16.2 | Высота вертикальной части фартука кабины должна быть не менее значений, указанных в стандарте. |  |  |  |  |
| 3.17. |  | Ограждение шахты |  |  |  |  |
|  | 3.17.1 | Шахта должна быть полностью ограждена непроницаемыми стенами, полом и потолком. |  |  |  |  |
| 3.18. |  | Направляющая система противовеса |  |  |  |  |
|  | 3.18.1 | Направляющие рельсы противовеса должны быть надёжно закреплены. |  |  |  |  |
|  | 3.18.2 | Башмаки противовеса не должны быть изношены. |  |  |  |  |
|  | 3.18.3 | Крепёжные кронштейны направляющих рельсов противовеса должны быть закреплены. |  |  |  |  |
|  | 3.18.4 | Стыки направляющих рельсов противовеса должны быть выровнены. |  |  |  |  |
|  | 3.18.5 | Рама противовеса должна быть прочной. |  |  |  |  |
|  | 3.18.6 | Грузы противовеса должны быть закреплены. |  |  |  |  |
|  | 3.19.1 | Должно быть предусмотрено освещение в приямке (не менее 50 люкс). |  |  |  |  |
|  | 3.20.1 | Дверь доступа в приямок должна быть оснащена замковым устройством и электрическим предохранительным контактом. |  |  |  |  |
|  | 3.21.1 | Устройство сигнализации в приямке должно быть приведено в рабочее состояние. |  |  |  |  |
|  | 3.21.2 | Устройство сигнализации на крыше кабины должно быть приведено в рабочее состояние. |  |  |  |  |
|  | 3.21.3 | Устройство сигнализации на крыше кабины должно работать от аккумуляторной цепи. |  |  |  |  |
|  | 3.21.4 | Устройство сигнализации в приямке должно работать от аккумуляторной цепи. |  |  |  |  |
|  | 3.21.5 | Устройство сигнализации в приямке должно быть приведено в рабочее состояние. |  |  |  |  |
|  | 3.21.6 | Устройства сигнализации на крыше кабины и в приямке должны быть подключены к аккумуляторной цепи и приведены в рабочее состояние. |  |  |  |  |
| 3.22. |  | Информация о безопасной эксплуатации и техническом обслуживании лифта (5.15) |  |  |  |  |
|  | 3.22.1 | На буферах (кроме буферов "энергонакопительного" типа) должна быть информационная табличка с наименованием предприятия-изготовителя, знаками и ссылками, относящимися к типовому контролю, и маркировкой соответствия. |  |  |  |  |
|  | 3.22.2 | Ловитель (парашютный тормоз) кабины должен иметь маркировку с наименованием изготовителя, знаками и ссылками типового контроля и знаком соответствия. |  |  |  |  |
|  | 3.22.3 | Снаружи шахты у дверей технического обслуживания должны быть размещены предупредительные знаки: "Шахта лифта — Опасно — Вход посторонним запрещён". |  |  |  |  |
|  | 3.22.4 | Надпись "СТОП" должна быть нанесена на выключателе останова в приямке или рядом с ним таким образом, чтобы исключить риск перепутать положение останова. |  |  |  |  |
|  | 3.22.5 | На этажных дверях грузовых лифтов всегда должна быть маркировка (этикетка) с указанием номинальной грузоподъёмности, видимая из зоны загрузки остановки. |  |  |  |  |
|  | 3.22.6 | Если существует возможность перепутать с другими соседними дверями, на дверях, открываемых вручную, этажных остановок должны быть размещены предупредительные знаки с надписью "Лифт". |  |  |  |  |
|  | 3.22.7 | На буферах (кроме энергонакопительных) должна быть информационная табличка с наименованием предприятия-изготовителя, знаками и ссылками типового контроля. |  |  |  |  |
|  | 3.22.8 | В приямке должны быть приняты необходимые меры предосторожности для безопасного обслуживания деталей лифта. |  |  |  |  |
|  | 3.22.9 | На ловителе (парашютном тормозе) кабины должна быть информационная этикетка с наименованием предприятия-изготовителя, знаками типового контроля и ссылками. |  |  |  |  |
| 3.23. |  | Оборудование и устройства, не относящиеся к лифту |  |  |  |  |
|  | 3.23.1 | Опасное оборудование в шахте (природный газ, дымоходы и пр.) должно быть демонтировано. |  |  |  |  |
|  | 3.23.2 | Кабели/оборудование в шахте, не относящиеся к лифту, должны быть демонтированы или изолированы. |  |  |  |  |
| 3.24. |  | Розетка в приямке |  |  |  |  |
|  | 3.24.1 | Розетка в приямке должна быть подключена к линии заземления. |  |  |  |  |
|  | 3.24.2 | В приямке должна быть установлена заземлённая розетка. |  |  |  |  |
|  | 3.24.3 | Розетка в приямке должна быть закреплена. |  |  |  |  |
|  | 3.24.4 | Розетка в приямке должна быть приведена в рабочее состояние. |  |  |  |  |
| 3.25. |  | Гибкий кабель и клиновое соединение |  |  |  |  |
|  | 3.25.1 | Не допускать касания гибким кабелем, подключённым к кабине, пола. |  |  |  |  |
|  | 3.25.2 | Управляющий кабель под кабиной должен быть подключён к кабине в вертикальном положении с помощью соответствующего клинового крепления. |  |  |  |  |
|  | 3.25.3 | Не допускать касания подвижной частью гибкого кабеля кронштейнов и рельсов. |  |  |  |  |
|  | 3.25.4 | Гибкий соединительный кабель кабины и дополнительные кабели должны быть соединены между собой. |  |  |  |  |
|  | 3.25.5 | Изоляция гибкого кабеля под кабиной должна быть приведена в надлежащее состояние. |  |  |  |  |
| 3.26. |  | Чистота и состояние влажности |  |  |  |  |
|  | 3.26.1 | Приямок должен содержаться в чистоте. |  |  |  |  |
|  | 3.26.2 | Необходимо предотвратить попадание масла в приямок, даже после установки направляющих, буферов, промежуточных перегородок и прочего. |  |  |  |  |
|  | 3.26.3 | Масло из приямка должно быть удалено, и его скопление не должно допускаться. |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Инструкция по пользованию лифтом |  |  |  |  |
|  | 4.1.1 | Инструкция по безопасному пользованию лифтом должна быть размещена в кабине. |  |  |  |  |
| 4.2. |  | Дверь(и) кабины (5.8.3) |  |  |  |  |
|  | 4.2.1 | В лифтах с дверью кабины каждая кабина должна быть оснащена электрическим предохранительным устройством контроля закрытия двери согласно статье 14.1.2 стандарта EN 81-1, отвечающим требованиям статьи 8.9.1 стандарта EN 81-1. |  |  |  |  |
|  | 4.2.2 | Двери при нормальной работе не должны защемлять и не должны выходить из направляющих в конце хода. |  |  |  |  |
|  | 4.2.3 | Если двери кабины не автоматические и не открыты, когда кабина не на остановке, — окна или стёкла в дверях кабины должны соответствовать статье 7.6.2 стандарта EN 81-1. |  |  |  |  |
|  | 4.2.4 | Дверь(и) кабины должна(ы) быть установлена(ы) на входе в кабину. |  |  |  |  |
|  | 4.2.5 | Электрическое предохранительное устройство контроля закрытия двери кабины должно быть приведено в рабочее состояние. |  |  |  |  |
|  | 4.2.6 | При высоте этажной двери менее 2,0 м внутри кабины и на этажной двери должны быть размещены предупреждения (например, согласно ISO 3864-1, рисунок № 17) (для существующих лифтов). |  |  |  |  |
|  | 4.2.7 | При высоте этажной двери менее 2,0 м должны быть приняты меры предосторожности внутри кабины и в отношении этажной двери. |  |  |  |  |
|  | 4.2.8 | Дверь кабины должна быть приведена в рабочее состояние. |  |  |  |  |
|  | 4.2.9 | Для дверей кабины, открывающихся наружу, должны быть предусмотрены ограничительные кронштейны, предотвращающие распахивание дверей. |  |  |  |  |
|  | 4.2.10 | Панели вертикально сдвигающихся дверей кабины должны быть закреплены на двух независимых подвесных элементах. Диаметр шкива, измеренный от центра каната до центра, должен быть не менее чем в 25 раз больше диаметра каната. |  |  |  |  |
|  | 4.2.11 | Вертикально движущиеся сдвижные двери кабины должны иметь направляющие с обеих сторон. |  |  |  |  |
|  | 4.2.12 | Горизонтально движущиеся сдвижные двери кабины должны иметь верхние и нижние направляющие. |  |  |  |  |
| 4.3. |  | Герметичность этажных и кабинных дверей (5.7.1) |  |  |  |  |
|  | 4.3.1 | При закрытых дверях кабины и этажной двери зазоры между створками или между створками и рамой, порогом или верхней частью рамы должны быть минимальными и не превышать 10 мм. |  |  |  |  |
|  | 4.3.2 | На стенах шахты, обеспечивающих доступ в кабину лифта, должны быть установлены этажные двери и дверь кабины с неперфорированной поверхностью. |  |  |  |  |
|  | 4.3.3 | Для горизонтально сдвижных этажных дверей: при усилии 150 Н, приложенном вручную (без инструментов) в наиболее слабой точке в направлении движения, зазоры, указанные в статье 7.1 стандарта EN 81-1, могут превышать 6 мм, но не более: а) 30 мм для дверей с боковым открыванием; б) 45 мм суммарно для дверей с центральным открыванием. |  |  |  |  |
| 4.4. |  | Остеклённые этажные и кабинные двери (5.7.3) |  |  |  |  |
|  | 4.4.1 | Стеклянные дверные панели должны быть установлены таким образом, чтобы не разрушаться под воздействием прикладываемых сил. Для дверей со стёклами большего размера, чем указано в статье 7.6.2 стандарта EN 81-1, должно применяться многослойное (ламинированное) стекло. |  |  |  |  |
|  | 4.4.2 | Способ установки стекла в двери должен предотвращать его выскальзывание из мест крепления. |  |  |  |  |
|  | 4.4.3 | При ручном открывании этажных дверей пользователь должен иметь возможность определить до открытия двери, что кабина не находится на этаже. Для этого должно быть установлено одно из следующего: а) одно или несколько прозрачных дверных окон, отвечающих четырём условиям (механическая прочность, толщина не менее 6 мм, площадь окна не менее 0,015 м², ширина окна не менее 60 мм и не более 150 мм); или б) сигнал на этаже, загорающийся только когда кабина находится на данной остановке или приближается к ней. |  |  |  |  |
|  | 4.4.4 | Разбитые стёкла этажных дверей с распашными створками должны быть заменены. |  |  |  |  |
|  | 4.4.5 | Стёкла остеклённых этажных и кабинных дверей должны быть ламинированными и иметь информационную этикетку. |  |  |  |  |
|  | 4.4.6 | Разбитые ламинированные стёкла этажных и кабинных дверей должны быть заменены. |  |  |  |  |
|  | 4.4.7 | Стёкла этажных дверей должны быть укреплены. |  |  |  |  |
|  | 4.4.8 | Недостающие стеклянные рамы этажных дверей должны быть установлены. |  |  |  |  |
|  | 4.4.9 | Стеклянные панели кабинных дверей должны быть установлены таким образом, чтобы не разрушаться под воздействием прикладываемых сил по данному стандарту. |  |  |  |  |
|  | 4.4.10 | Стёкла распашных этажных дверей должны быть из армированного или ламинированного стекла. |  |  |  |  |
| 4.5. |  | Меры против затягивания рук детей на остеклённых этажных или горизонтально сдвижных кабинных дверях (5.7.4) |  |  |  |  |
|  | 4.5.1 | Автоматические горизонтально сдвижные этажные/кабинные двери со стёклами большего размера, чем указано в статье 7.6.2 стандарта EN 81-1, должны быть оснащены средствами снижения риска затягивания рук детей, например: а) уменьшение трения между рукой и стеклом; б) непрозрачность стекла до высоты 1,1 м; в) датчик обнаружения пальцев; или г) другие эквивалентные меры. |  |  |  |  |
| 4.6. |  | Многопанельные сдвижные двери (5.7.10) |  |  |  |  |
|  | 4.6.1 | При наличии нескольких панелей с прямой механической связью в телескопических дверях допускается блокировка только одной панели при условии, что единственная блокировка предотвращает открытие остальных панелей. |  |  |  |  |
|  | 4.6.2 | При непрямой механической связи панелей (канат, ремень или цепь) допускается закрытие только одной панели при условии, что единственная блокировка предотвращает открытие остальных панелей, и панели не имеют ручек. Закрытие незаблокированной панели или панелей должно контролироваться электрическим предохранительным устройством. |  |  |  |  |
| 4.7. |  | Кабинные двери с машинным приводом при закрытых двустворчатых дверях (5.7.12) |  |  |  |  |
|  | 4.7.2 | Дверь кабины должна работать только при закрытой этажной двери. |  |  |  |  |
| 4.8. |  | Освещение площадки перед этажной дверью (холл) (5.7.5) |  |  |  |  |
|  | 4.8.1 | Вокруг этажных дверей естественное и искусственное освещение на уровне пола должно быть не менее 50 люкс, чтобы пользователь, открывающий дверь и входящий в кабину, мог видеть, что находится перед ним, даже при неисправности освещения кабины. |  |  |  |  |
|  | 4.8.2 | Осветительные приборы площадки этажной двери должны быть приведены в рабочее состояние. |  |  |  |  |
| 4.9. |  | Прочность крепления этажных дверей (5.7.2) |  |  |  |  |
|  | 4.9.1 | Этажные двери в запертом состоянии должны обладать достаточной механической прочностью. |  |  |  |  |
|  | 4.9.2 | Этажные двери при нормальной эксплуатации не должны защемлять и не должны выходить из направляющих в конце хода. |  |  |  |  |
| 4.10. |  | Защитное устройство на кабинных и этажных дверях (5.7.6) |  |  |  |  |
|  | 4.10.1 | Кинетическая энергия механических частей этажной двери и постоянно связанной с ней кабинной двери при средней скорости закрытия, определённая расчётным или измерительным путём, не должна превышать 10 Дж. |  |  |  |  |
|  | 4.10.2 | Вертикально движущиеся сдвижные этажные двери могут применяться только в грузовых лифтах. Закрытие таких дверей должно осуществляться под постоянным контролем пользователя. |  |  |  |  |
|  | 4.10.3 | Предохранительный контакт двери кабины должен быть установлен. |  |  |  |  |
|  | 4.10.4 | Фотоэлемент по высоте и контакт обнаружения застревания должны быть приведены в рабочее состояние. |  |  |  |  |
|  | 4.10.5 | Электрическая сила для предотвращения закрытия двери кабины не должна превышать 150 Н. |  |  |  |  |
|  | 4.10.6 | Предохранительный контакт двери кабины должен размыкаться принудительным механическим воздействием. |  |  |  |  |
|  | 4.10.7 | Предохранительный контакт двери кабины должен быть приведён в рабочее состояние. |  |  |  |  |
|  | 4.10.8 | Защитное устройство двери кабины — при ударе (или в момент удара) панели двери о человека, проходящего через вход, во время медленного движения закрытия, дверь должна немедленно повторно открыться. (Это устройство может представлять собой световую завесу, охватывающую зону от 25 мм до 1800 мм выше порога двери.) |  |  |  |  |
| 4.11. |  | Элементы заземления дверей |  |  |  |  |
|  | 4.11.1 | Ослабленные элементы заземления этажных дверей должны быть закреплены. |  |  |  |  |
|  | 4.11.2 | В линиях заземления этажных дверей корпус двери не должен использоваться в качестве проводника заземления. |  |  |  |  |
|  | 4.11.3 | Кабельные соединения заземления этажных дверей должны быть выполнены с помощью гильзы, наконечника или болтового соединения, или кабельной концевой муфты. |  |  |  |  |
|  | 4.11.4 | Элементы заземления этажных дверей должны быть в наличии. |  |  |  |  |
| 4.12. |  | Зазор между кабиной и стеной шахты напротив входа в кабину |  |  |  |  |
|  | 4.12.1 | Горизонтальный зазор между порогом кабины и этажной дверью не должен превышать 35 мм. |  |  |  |  |
| 4.13. |  | Горизонтальное расстояние между дверью кабины и этажной дверью (5.11.2) |  |  |  |  |
|  | 4.13.1 | Горизонтальный зазор или доступное расстояние между дверью кабины и закрытой этажной дверью при нормальной работе не должно превышать 0,12 м. |  |  |  |  |
|  | 4.13.2 | При использовании распашных двустворчатых дверей с составным типом кабинных дверей, окружность диаметром 0,15 м не должна проходить через любой зазор между закрытыми дверями. |  |  |  |  |
| 4.14. |  | Горизонтальное расстояние между внутренней поверхностью шахты и порогом/рамой двери кабины (5.11.1) |  |  |  |  |
|  | 4.14.1 | Если дверь кабины должна быть заблокирована (статья 11.2.1 c EN 81-1), замковое устройство должно работать и быть спроектировано аналогично замковому устройству этажных дверей. Замковое устройство должно быть оснащено электрическим предохранительным устройством согласно статье 14.1.2 стандарта EN 81-1. |  |  |  |  |
|  | 4.14.2 | Горизонтальный зазор между внутренней поверхностью шахты и порогом кабины, рамой двери кабины или закрытой кромкой сдвижных дверей не должен превышать 0,15 м. а) может составлять 0,2 м на высоте не более 0,5 м; б) для грузовых лифтов с вертикально сдвижными этажными дверями может составлять 0,2 м по всей длине хода; в) не ограничивается, если кабина механически заблокирована и открывается только с помощью ключа на одной этажной остановке. |  |  |  |  |
| 4.15. |  | Пружина, амортизатор, вкладыши башмаков и ролик |  |  |  |  |
|  | 4.15.1 | Пружины/грузы дверей не соответствуют. Дверь не закрывается самостоятельно при отпускании. |  |  |  |  |
|  | 4.15.2 | Амортизаторы дверей не соответствуют. Дверь при отпускании ударяется слишком сильно. |  |  |  |  |
|  | 4.15.3 | Вкладыши башмаков направляющего рельса дверных панелей не соответствуют. Дверь выходит из направляющих. |  |  |  |  |
| 4.16. |  | Кнопки и индикаторы этажных вызовов |  |  |  |  |
|  | 4.16.1 | Кнопка этажного вызова должна быть приведена в рабочее состояние. |  |  |  |  |
|  | 4.16.2 | Световые индикаторы кнопок этажных вызовов должны быть приведены в рабочее состояние. |  |  |  |  |
|  | 4.16.3 | Индикаторы этажных вызовов должны быть укреплены. |  |  |  |  |
|  | 4.16.4 | На этажах должно быть установлено индикаторное стекло. |  |  |  |  |
|  | 4.16.5 | Стороны индикаторов на этажах должны быть исправлены. |  |  |  |  |
|  | 4.16.6 | (При наличии) Световые индикаторы направления на этажах должны быть приведены в рабочее состояние. |  |  |  |  |
|  | 4.16.7 | Сломанные кнопки этажных вызовов должны быть заменены. |  |  |  |  |
| 4.17. |  | Аварийное открытие этажных дверей специальным инструментом (5.7.8.1) |  |  |  |  |
|  | 4.17.1 | Каждая этажная дверь должна открываться снаружи с помощью ключа, соответствующего треугольнику замка. |  |  |  |  |
|  | 4.17.2 | Механизм ручного открытия этажной двери должен быть приведён в рабочее состояние. |  |  |  |  |
|  | 4.17.3 | Ключ аварийной разблокировки должен быть передан ответственному лицу в здании. Вместе с ключом должна быть вывешена в машинном отделении или на панели управления письменная инструкция, содержащая основные меры предосторожности для предотвращения несчастных случаев, которые могут возникнуть из-за невозможности повторной блокировки после открытия замка. |  |  |  |  |
|  | 4.17.4 | После разблокировки ключом аварийной разблокировки, при закрытии этажной двери замковое устройство не должно оставаться в открытом положении. |  |  |  |  |
|  | 4.17.5 | Ключ для открытия этажных дверей должен быть треугольной формы (для существующих лифтов допускается использование специального ключа). |  |  |  |  |
| 4.18. |  | Автоматическое закрытие горизонтально сдвижных дверей (5.7.9) |  |  |  |  |
|  | 4.18.1 | Если этажная дверь приводится в движение дверью кабины, когда кабина находится за пределами зоны разблокировки и дверь кабины по какой-либо причине открыта, какое-либо устройство (груз или пружина) должно обеспечивать автоматическое закрытие этажной двери. |  |  |  |  |
| 4.19. |  | Огнестойкие этажные двери (5.7.11) |  |  |  |  |
|  | 4.19.1 | Этажные двери лифтов в зданиях высотой менее 51,50 м должны быть оснащены огнестойкими дверями согласно EN 81-58 E30. |  |  |  |  |
|  | 4.19.2 | Этажные двери лифтов в зданиях высотой более 51,50 м должны быть оснащены огнестойкими дверями согласно EN 81-58 E60. |  |  |  |  |
|  | 4.19.3 | На каждой створке этажной двери должна быть информационная табличка с наименованием изготовителя, типом двери, классом огнестойкости (E30/E60) и сертификатом испытания согласно ТС EN 81-58 (требуется при первом периодическом контроле перед регистрацией). |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Табличка с указанием номинальной грузоподъёмности и количества человек |  |  |  |  |
|  | 5.1.1 | В кабине должна быть предупредительная табличка с указанием номинальной грузоподъёмности лифта ..... кг и количества перевозимых человек ..... чел. |  |  |  |  |
| 5.2. |  | Информация о безопасной эксплуатации и техническом обслуживании лифта (5.15) |  |  |  |  |
|  | 5.2.1 | Достаточно заметные надписи или индикаторы должны позволять находящимся в кабине понять, на каком этаже остановился лифт. |  |  |  |  |
|  | 5.2.2 | Красный и жёлтый цвета не должны использоваться для других кнопок в кабине. Эти цвета допускается использовать только для световых сигналов регистрации вызова. |  |  |  |  |
|  | 5.2.3 | Инструкция по безопасному пользованию лифтом, если она требуется, должна быть размещена в кабине. |  |  |  |  |
|  | 5.2.4 | В кабине кнопка повторного открытия двери, приводимой электрическим двигателем, должна быть чётко обозначена. |  |  |  |  |
|  | 5.2.5 | Кнопка аварийной остановки в кабине (при наличии) должна быть окрашена в жёлтый цвет и обозначена символом. |  |  |  |  |
|  | 5.2.6 | Рабочий элемент выключателя останова в кабине (если он предусмотрен) должен быть окрашен в красный цвет и обозначен надписью "СТОП" таким образом, чтобы не было риска перепутать положение останова. |  |  |  |  |
|  | 5.2.7 | В кабине должны быть указаны серийный номер лифта, год выпуска и наименование монтажной фирмы. |  |  |  |  |
|  | 5.2.8 | Кнопочное оборудование внутреннего управления кабиной должно быть чётко маркировано в соответствии с его функцией. |  |  |  |  |
| 5.3. |  | Соотношение площади прочного пола кабины к номинальной нагрузке (5.8.1) |  |  |  |  |
|  | 5.3.1 | Для предотвращения перегрузки кабины людьми, полезная площадь кабины должна соответствовать номинальной грузоподъёмности. |  |  |  |  |
| 5.4. |  | Соответствие стен, пола и потолка кабины |  |  |  |  |
|  | 5.4.1 | Недостающие монтажные болты на крыше кабины должны быть установлены. |  |  |  |  |
|  | 5.4.2 | Если стеклянные стены кабины расположены ниже 1,1 м от уровня пола, на высоте от 0,9 м до 1,1 м от пола должен быть установлен поручень. Этот поручень должен крепиться независимо от стекла. |  |  |  |  |
|  | 5.4.3 | Недостающие монтажные болты под кабиной должны быть установлены. |  |  |  |  |
|  | 5.4.4 | Соединительные клинья/резинки под кабиной должны быть заменены. |  |  |  |  |
|  | 5.4.5 | Верхняя часть кабины должна быть изготовлена из негорючего материала. |  |  |  |  |
|  | 5.4.6 | Сварные соединения на крыше кабины должны быть усилены болтовыми соединениями. |  |  |  |  |
|  | 5.4.7 | Разбитое многослойное стекло в стенах кабины должно быть заменено. |  |  |  |  |
|  | 5.4.8 | Многослойное стекло в стенах кабины должно иметь маркировку с указанием изготовителя, товарного знака, типа и толщины стекла. |  |  |  |  |
|  | 5.4.9 | Для стеклянных стен кабины должно использоваться ламинированное стекло. |  |  |  |  |
|  | 5.4.10 | Осветительный прибор под кабиной должен быть демонтирован. |  |  |  |  |
|  | 5.4.11 | Дно кабины должно быть из огнестойкого материала. |  |  |  |  |
|  | 5.4.12 | Ослабленные монтажные гайки на крыше кабины должны быть затянуты. |  |  |  |  |
|  | 5.4.13 | Стены кабины при приложении изнутри наружу усилия 300 Н, равномерно распределённого на круглую или квадратную площадь 5 см² в любой точке перпендикулярно, не должны постоянно деформироваться и не должны прогибаться более чем на 15 мм. |  |  |  |  |
|  | 5.4.14 | Недостающие контргайки в соединениях кабины и рамы должны быть установлены. |  |  |  |  |
|  | 5.4.15 | Верхняя часть кабины должна быть очищена. |  |  |  |  |
|  | 5.4.16 | Стены, пол и потолок кабины не должны быть изготовлены из материалов, которые могут представлять опасность из-за лёгкой воспламеняемости, а также типа и количества выделяемых газов и дыма (ковёр, ткань, необработанная ДСП). |  |  |  |  |
|  | 5.4.17 | Ослабленные места в подвесных соединениях кабины должны быть устранены. |  |  |  |  |
|  | 5.4.18 | Коррозия на металлических материалах под кабиной должна быть устранена. |  |  |  |  |
|  | 5.4.19 | Ослабленные монтажные гайки под кабиной должны быть затянуты. |  |  |  |  |
|  | 5.4.20 | Сварные соединения под кабиной должны быть усилены болтовыми соединениями. |  |  |  |  |
|  | 5.4.21 | Грузовые блоки на крыше кабины должны быть удалены, и должен быть обеспечен баланс между кабиной и противовесом. |  |  |  |  |
|  | 5.4.22 | Коррозия на крыше кабины должна быть устранена. |  |  |  |  |
| 5.5. |  | Функция аварийной остановки в устойчивом двухпозиционном режиме для лифтов без двери кабины |  |  |  |  |
|  | 5.5.1 | Кнопка останова в кабине не должна отключать освещение кабины. |  |  |  |  |
|  | 5.5.2 | Кнопка "Стоп" в кабине должна иметь два устойчивых положения (фиксированная). |  |  |  |  |
|  | 5.5.3 | В лифтах с дверью кабины кнопка останова в кабине должна быть отменена, за исключением обязательных случаев. |  |  |  |  |
|  | 5.5.4 | Двухпозиционная кнопка останова в кабине должна быть приведена в рабочее состояние. |  |  |  |  |
|  | 5.5.5 | Двухпозиционная (фиксированная) кнопка "Стоп" кабины должна быть установлена. |  |  |  |  |
|  | 5.5.6 | Проблема с кнопкой останова в кабине должна быть устранена (адресирована). |  |  |  |  |
| 5.6. |  | Кнопка открытия двери в лифтах с автоматической дверью кабины |  |  |  |  |
|  | 5.6.1 | Для автоматических дверей с механическим приводом устройство повторного открытия закрывающейся двери должно быть расположено рядом с другими элементами управления кабины. |  |  |  |  |
|  | 5.6.2 | Кнопка открытия двери должна быть адресирована (маркирована). |  |  |  |  |
|  | 5.6.3 | Кнопка открытия двери должна быть установлена в кабине вместо кнопки останова и приведена в рабочее состояние в соответствии со стандартом. |  |  |  |  |
|  | 5.6.4 | Кнопка открытия двери не должна останавливать лифт между этажами и открывать дверь. |  |  |  |  |
|  | 5.6.5 | Кнопка открытия двери должна быть приведена в рабочее состояние. |  |  |  |  |
|  | 5.6.6 | Кнопка открытия двери не должна отменять зарегистрированные вызовы. |  |  |  |  |
| 5.7. |  | Кнопки и индикаторы пульта управления |  |  |  |  |
|  | 5.7.1 | Кнопки пульта управления должны быть адресированы (маркированы). |  |  |  |  |
|  | 5.7.2 | В лифтах с коллективной системой управления индикаторы регистрации кнопок пульта должны быть приведены в рабочее состояние. |  |  |  |  |
|  | 5.7.3 | Индикатор пульта управления должен быть приведён в рабочее состояние. |  |  |  |  |
|  | 5.7.4 | Сломанная кнопка пульта должна быть заменена. |  |  |  |  |
|  | 5.7.5 | Кнопки пульта управления должны быть приведены в рабочее состояние. |  |  |  |  |
| 5.8. |  | Нормальное освещение внутри кабины (5.8.8.1) |  |  |  |  |
|  | 5.8.1 | Нормальное освещение в кабине должно быть постоянно включено, когда лифт готов к работе. При наличии автоматических дверей с машинным приводом, если кабина стоит на остановке с закрытой дверью, освещение может быть отключено. |  |  |  |  |
|  | 5.8.2 | Светильники кабины должны быть защищены от прямого прикосновения. |  |  |  |  |
|  | 5.8.3 | Кабина должна быть оснащена стационарным электрическим освещением, обеспечивающим не менее 50 люкс на уровне пола и на элементах управления. |  |  |  |  |
|  | 5.8.4 | При ожидании на остановках с открытыми дверями в кабине должно быть обеспечено постоянное освещение. |  |  |  |  |
|  | 5.8.5 | Освещение кабины должно обеспечиваться не менее чем двумя независимыми светильниками. |  |  |  |  |
| 5.9. |  | Аварийное освещение внутри кабины (5.8.8.2) |  |  |  |  |
|  | 5.9.1 | В кабине должна быть автоматически заряжаемая аварийная система освещения, способная питать лампу мощностью 1 Вт не менее 1 часа при отсутствии нормального освещения. При отключении обычного электропитания это освещение должно включаться автоматически. |  |  |  |  |
| 5.10. |  | Сигнализация и двусторонняя связь (5.14.3) |  |  |  |  |
|  | 5.10.1 | В кабине должна быть звуковая сигнализация, питаемая от аварийного источника освещения или эквивалентного источника, легко узнаваемая и удобная, а также двусторонняя связь для обращения за помощью извне в необходимых случаях. |  |  |  |  |
|  | 5.10.2 | Двусторонняя связь должна обеспечивать непрерывную двустороннюю связь между местом нахождения лица, нуждающегося в помощи, и местом оказания помощи (если такое помещение не находится в жилых зданиях, в качестве такого помещения рассматривается первый этаж/пункт охраны). После активации системы связи застрявшему в кабине человеку не требуется совершать никаких дополнительных действий. |  |  |  |  |
|  | 5.10.3 | Двусторонняя связь должна быть приведена в рабочее состояние. |  |  |  |  |
|  | 5.10.4 | Звуковая сигнализация должна быть приведена в рабочее состояние при подключении к аккумуляторной цепи. |  |  |  |  |
|  | 5.10.5 | Интенсивность звука сигнализации должна быть такой, чтобы её можно было услышать снаружи шахты. |  |  |  |  |
| 5.11. |  | Прямая связь между машинным отделением и кабиной (5.14.4) |  |  |  |  |
|  | 5.11.1 | Если расстояние перемещения лифта превышает 30 м и нет возможности прямой связи, между кабиной и машинным отделением должно быть установлено переговорное устройство или аналогичная система, питаемая от аварийного источника. |  |  |  |  |
|  | 5.11.2 | Прямая связь между машинным отделением и кабиной должна быть приведена в рабочее состояние. |  |  |  |  |
| 5.12. |  | Устройство контроля нагрузки кабины (5.14.5) |  |  |  |  |
|  | 5.12.1 | Устройство, препятствующее переходу кабины к нормальному движению при перегрузке, вместе с автоматическим выравниванием должно быть настроено на срабатывание при превышении номинальной нагрузки более чем на 10% при условии, что номинальная нагрузка составляет не менее 75 кг. |  |  |  |  |
|  | 5.12.2 | Устройство защиты от перегрузки не должно срабатывать во время движения кабины. |  |  |  |  |
|  | 5.12.3 | Лифт должен быть оснащён устройством, препятствующим переходу перегруженной кабины к нормальному движению, срабатывающим при превышении 10% номинальной нагрузки (не менее 75 кг). |  |  |  |  |
|  | 5.12.4 | При перегрузке кабины пользователи должны быть оповещены звуковым и визуальным сигналом внутри кабины. Автоматические двери с машинным приводом должны полностью открыться. Двери с ручным управлением должны оставаться незаблокированными. |  |  |  |  |
|  | 5.12.5 | Электрооборудование контроля перегрузки кабины должно быть закреплено и защищено. |  |  |  |  |
|  | 5.12.6 | Система контроля перегрузки кабины должна быть приведена в рабочее состояние. |  |  |  |  |
| 5.13. |  | Достаточная вентиляция кабины (5.8.7) |  |  |  |  |
|  | 5.13.1 | (При наличии) Вентилятор на крыше кабины должен быть закрыт защитным кожухом. |  |  |  |  |
|  | 5.13.2 | (При наличии) Вентилятор кабины должен быть приведён в рабочее состояние. |  |  |  |  |
|  | 5.13.3 | В кабинах с глухими (неперфорированными) дверями должны быть вентиляционные решётки в верхней и нижней частях кабины. |  |  |  |  |
|  | 5.13.4 | Конструкция и расположение вентиляционных отверстий должны быть такими, чтобы не допускать прохождения изнутри наружу плоского и круглого стержня диаметром 10 мм. |  |  |  |  |
| 5.14. |  | Точность остановки на этаже и выравнивания по уровню пола (5.2.2) |  |  |  |  |
|  | 5.14.1 | Точность остановки кабины на этажах (выравнивание по уровню пола) должна быть ± 30 мм (до 01.01.2012). |  |  |  |  |
|  | 5.14.2 | Точность остановки кабины на этажах (выравнивание по уровню пола) должна быть ± 10 мм (после 01.01.2012). |  |  |  |  |
|  | 5.14.3 | При смещении кабины на ± 20 мм от уровня пола этажа должно быть автоматическое выравнивание (после 01.01.2012). |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Соответствие крепления машинной группы (двигателя) в шахте |  |  |  |  |
|  | 6.1.1 | Монтажные болты машинной группы должны быть надёжно затянуты. |  |  |  |  |
|  | 6.1.2 | Недостающие монтажные болты машинной группы должны быть установлены. |  |  |  |  |
|  | 6.1.3 | Монтаж машинной платформы к стене должен быть приведён в соответствующее состояние. |  |  |  |  |
|  | 6.1.4 | На монтажные болты машины должны быть установлены контргайки. |  |  |  |  |
|  | 6.1.5 | В случаях, когда шахты лифтов частично открыты со стороны фасада здания, оборудование машинной группы должно быть соответствующим образом защищено от воздействия окружающей среды. |  |  |  |  |
|  | 6.1.6 | Дисбаланс при монтаже оборудования машинной группы должен быть устранён (должно быть устойчивым). |  |  |  |  |
|  | 6.1.7 | Свободная высота внутри шахты для перемещения между рабочими площадками должна быть не менее 1,80 м. |  |  |  |  |
| 6.2. |  | Механическое устройство для предотвращения движения кабины при необходимости |  |  |  |  |
|  | 6.2.1 | Если обслуживание/контроль машин должен выполняться изнутри или сверху кабины, при нахождении устройства в подвижном состоянии работы по техническому обслуживанию должны выполняться безопасно, и рабочие места должны быть безопасно покинуты. |  |  |  |  |
|  | 6.2.2 | Если обслуживание/контроль машин должен выполняться изнутри или сверху кабины, прочность механического устройства, предотвращающего опасное движение кабины, должна быть увеличена. |  |  |  |  |
|  | 6.2.3 | Если обслуживание/контроль машин должен выполняться изнутри или сверху кабины, любое опасное движение кабины должно быть предотвращено механическим устройством. |  |  |  |  |
|  | 6.2.4 | Предохранительный контакт механического устройства для предотвращения движения кабины должен быть приведён в рабочее состояние. |  |  |  |  |
|  | 6.2.5 | При нахождении механического устройства в рабочем (активном) положении все движения кабины должны быть предотвращены соответствующим электрическим предохранительным устройством. |  |  |  |  |
| 6.3. |  | Контроль механического устройства в приямке при необходимости |  |  |  |  |
|  | 6.3.1 | Предохранительный контакт механического устройства для предотвращения движения кабины должен быть приведён в рабочее состояние. |  |  |  |  |
|  | 6.3.2 | При нахождении механического устройства в рабочем положении все движения кабины должны быть предотвращены соответствующим электрическим предохранительным устройством. |  |  |  |  |
|  | 6.3.3 | Если обслуживание/проверки машин должны выполняться из приямка, любое опасное движение кабины должно быть предотвращено механическим устройством. (Высота рабочей площадки должна быть не менее 2 м.) |  |  |  |  |
| 6.4. |  | Устройство для аварийных работ и проведения испытаний |  |  |  |  |
|  | 6.4.1 | Выключатель, установленный на панели или рядом с панелью аварийных работ, должен управлять освещением панели(ей). |  |  |  |  |
|  | 6.4.2 | Оборудование на панелях аварийных работ должно быть освещено стационарным электрическим устройством, обеспечивающим не менее 50 люкс. |  |  |  |  |
|  | 6.4.3 | Панель(и) для аварийных работ и проведения испытаний должна(ы) быть установлена(ы) только в местах с соответствующей рабочей площадкой. |  |  |  |  |
|  | 6.4.4 | На панелях аварийных работ и испытаний должны быть: система переговоров, пульт управления для проведения динамических испытаний, возможность прямого наблюдения за приводной машиной лифта или индикаторы достижения зоны разблокировки и скорости кабины лифта. |  |  |  |  |
|  | 6.4.5 | Если устройства для аварийных работ и испытаний не защищены внутри машинного шкафа, они должны быть размещены в соответствующем корпусе. |  |  |  |  |
|  | 6.4.6 | Крепления машин в шахте — машинные опоры (кронштейны) и рабочие площадки в шахте должны быть сконструированы так, чтобы выдерживать воздействующие на них нагрузки и силы. |  |  |  |  |
|  | 6.4.7 | В лифтах без машинного отделения все устройства для аварийных работ и необходимых динамических испытаний должны быть размещены на панелях, доступных снаружи шахты. К этим панелям должны иметь доступ только уполномоченные лица. |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Замковые устройства для доступа в шахту и приямок (5.5.2) |  |  |  |  |
|  | 7.1.1 | Смотровые и спасательные двери, а также смотровые люки не должны открываться внутрь шахты. |  |  |  |  |
|  | 7.1.2 | Двери/люки доступа в шахту должны быть оснащены электрическими предохранительными устройствами согласно статье 14.1.2 стандарта EN 81-1. |  |  |  |  |
|  | 7.1.3 | Смотровые двери и люки, а также спасательные двери и люки должны иметь замки, запирающиеся без ключа. Даже в запертом состоянии смотровые и спасательные двери должны открываться изнутри шахты без ключа. |  |  |  |  |
| 7.2. |  | Смотровые и аварийные люки, открывающиеся в шахту лифта и обеспечивающие доступ в приямок (5.5.2) |  |  |  |  |
|  | 7.2.1 | Если расстояние между последовательными порогами этажных дверей кабины превышает 11 м, аварийные двери должны быть установлены таким образом, чтобы расстояние между порогами дверей не превышало 11 м. Если в соседних кабинах имеются аварийные двери, это правило не требуется. |  |  |  |  |
|  | 7.2.2 | Смотровые и аварийные двери, а также смотровые люки должны быть неперфорированными, обладать такими же характеристиками механической прочности, как двери кабины, и отвечать требованиям нормативных документов по противопожарной защите данного здания. |  |  |  |  |
|  | 7.2.3 | Эксплуатация лифта должна быть возможна только при закрытых смотровых и аварийных дверях или люках. Для этого должно использоваться электрическое предохранительное устройство, соответствующее спецификациям статьи 14.1.2. |  |  |  |  |
|  | 7.2.4 | Высота аварийных дверей должна быть не менее 1,8 м, ширина — не менее 0,35 м. |  |  |  |  |
|  | 7.2.5 | Высота смотровых люков должна быть не более 0,5 м, ширина — не более 0,5 м. |  |  |  |  |
|  | 7.2.6 | Высота смотровых дверей должна быть 1,4 м, ширина — не менее 0,6 м. |  |  |  |  |
| 7.3. |  | Меры против преднамеренного повреждения (вандализма) (5.3) |  |  |  |  |
|  | 7.3.1 | На лифтах, установленных на спортивных стадионах, в отделениях неотложной помощи больниц, на эстакадах, в социальном жилье и на железнодорожных станциях, должны быть приняты меры по выполнению требований 2-й категории стандарта EN 81-71 по защите от преднамеренного повреждения. Для лифтов в метрополитене — требования 0-й категории EN 81-71, для лифтов в торговых центрах — требования 1-й категории EN 81-71 (для лифтов, поставленных на рынок после 31.12.2015). |  |  |  |  |
| 7.4. |  | Меры по обеспечению доступа для инвалидов в пассажирских лифтах (5.2.1) |  |  |  |  |
|  | 7.4.1 | Размеры кабины, дверей, тип дверей, скорость лифта и количество остановок должны соответствовать утверждённым предварительным или рабочим проектам соответствующей администрации. |  |  |  |  |
|  | 7.4.2 | В общественных зданиях (гостиницы, кинотеатры, театры, больницы, рестораны, школы, общежития, столовые, рабочие места, закрытые и открытые спортивные комплексы, образовательные и рекреационные учреждения и подобные здания) должны быть приняты меры по обеспечению доступа инвалидов к лифтам, обслуживающим все этажи (минимум один в существующих зданиях). |  |  |  |  |
|  | 7.4.3 | Если лифт, предназначенный для инвалидов, не виден непосредственно от входа в здание, должны быть установлены указатели направления движения от входа. |  |  |  |  |
|  | 7.4.4 | От площадки перед лифтом до кабины не должно быть порога, ступеней или перепада уровней (перепад до 6 мм не требует специального обустройства; перепад от 6 до 13 мм допускается при уклоне не более 1:2; при перепаде более 13 мм должен быть оборудован пандус с уклоном не более 1:12). |  |  |  |  |
|  | 7.4.5 | При остановке кабины должно быть голосовое объявление местоположения на государственном (узбекском) языке (EN 81-70, статья 5.4.4.2). |  |  |  |  |
|  | 7.4.6 | Индикатор местоположения должен быть размещён на или над панелью управления кабины. Центральная линия индикатора должна быть на высоте 1,60–1,80 м от пола кабины. Высота цифр, обозначающих этажи, должна быть 30–60 мм (EN 81-70, статья 5.4.4.1). Этажи должны обозначаться цифрами (-2, -1, 0, 1 и т.п.), а не буквами или сериями (B2, P3, G, T, R и т.п.). |  |  |  |  |
|  | 7.4.7 | Кнопка выходного этажа здания должна выступать на (5±1) мм от остальных кнопок (предпочтительно зелёного цвета) (EN 81-70, таблица 2, h). |  |  |  |  |
|  | 7.4.8 | Если перед входом в кабину система управления определяет новое направление движения (общий пульт управления), над дверью или рядом с ней должны быть размещены светящиеся стрелки направления. Одновременно с подсветкой стрелок должен подаваться звуковой сигнал. Для направлений вверх и вниз должны использоваться различные звуковые сигналы. Стрелки направления должны быть размещены на высоте 1,80–2,50 м от пола, с углом обзора со стороны остановки 140°. Высота стрелок должна быть не менее 40 мм (EN 81-70, статья 5.4.3.2). |  |  |  |  |
|  | 7.4.9 | В системах управления с кнопками, работающими при нажатии, на остановке должен подаваться звуковой сигнал о начале открытия двери. Если шум от самой двери достаточен для распознавания её открытия, это считается достаточным (EN 81-70, статья 5.4.3.1). |  |  |  |  |
|  | 7.4.10 | При нажатии на внешние и внутренние кнопки регистрации вызова сначала должен подаваться только световой сигнал. Звуковой сигнал на кнопках регистрации должен подаваться при каждом нажатии кнопки и только при регистрации вызова (EN 81-70, таблица 2, g). |  |  |  |  |
|  | 7.4.11 | Максимальное расстояние от центральной линии верхней кнопки пульта этажного вызова до уровня пола должно быть 110 см (EN 81-70, таблица 2, o). |  |  |  |  |
|  | 7.4.12 | Максимальное расстояние от центральной линии верхней кнопки внутреннего пульта кабины до уровня пола должно быть 120 см (EN 81-70, таблица 2, o). |  |  |  |  |
|  | 7.4.13 | В лифтах с боковым открыванием двери панель управления кабиной должна быть расположена со стороны закрывающейся кромки двери (EN 81-70, статья 5.4.2.3 b). |  |  |  |  |
|  | 7.4.14 | В лифтах с центральным открыванием двери панель управления кабиной должна быть расположена справа при входе в кабину (EN 81-70, статья 5.4.2.3 a). |  |  |  |  |
|  | 7.4.15 | Для одного горизонтального ряда расположение кнопок вызова должно быть слева направо. Для одного вертикального ряда — снизу вверх. Для нескольких вертикальных рядов — сначала слева направо, затем снизу вверх (EN 81-70, статья 5.4.2.2.c). |  |  |  |  |
|  | 7.4.16 | Кнопки вызова, кнопка аварийной остановки, кнопки дверей и другие функциональные кнопки должны быть расположены сверху и разделены расстоянием не менее двойного расстояния между рабочими частями кнопок вызова (EN 81-70, статья 5.4.2.5, таблица 2m). |  |  |  |  |
|  | 7.4.17 | Для инвалидов с нарушением зрения расположение символов кнопок управления на этажных и кабинных пультах должно быть над рабочей частью кнопок или на 10–15 мм левее для удобства тактильного восприятия. Высота профиля рельефных символов должна быть не менее 0,8 мм (EN 81-70, таблица 2, i, k). Алфавит Брайля может применяться как дополнительная и самостоятельная характеристика для тактильных форм и полезен при необходимости длинных текстов. |  |  |  |  |
|  | 7.4.18 | Минимальная площадь рабочих частей кнопок — 490 мм², минимальный диаметр паза (углубления) рабочих частей кнопок — 20 мм (EN 81-70, таблица a, b). |  |  |  |  |
|  | 7.4.19 | Рабочие части кнопок должны быть отличимы от передней панели или окружения визуально (цветовым контрастом) и тактильно (рельефом). Передняя панель должна быть контрастного цвета по отношению к окружению (кнопкам) (EN 81-70, таблица c, d). |  |  |  |  |
|  | 7.4.20 | Пол кабины должен иметь нескользящую поверхность. |  |  |  |  |
|  | 7.4.21 | Ширина (глубина) площадки перед открытой дверью лифта на каждом этаже: для сдвижных дверей — не менее 120 см, для распашных дверей — не менее 150 см. (Для вновь строящихся или реконструируемых площадок размеры должны быть не менее 150 см × 150 см.) |  |  |  |  |
|  | 7.4.22 | В лифтах, предназначенных для использования инвалидами, точность остановки кабины на этаже должна быть ± 10 мм, и при смещении на ± 20 мм от уровня пола должно быть автоматическое выравнивание (EN 81-70, статья 5.3.3). |  |  |  |  |
|  | 7.4.23 | Должен быть обеспечен беспрепятственный доступ от входа в здание до остановок на всех возможных этажах (EN 81-70, статья 5.2.2). |  |  |  |  |
|  | 7.4.24 | Рядом с дверью лифта должны быть информационные и/или предупредительные знаки. Буквы описательной маркировки должны быть минимально 40 мм, читаемыми и контрастными по отношению к окружению. Размещение: на высоте 1,80–2,50 м от пола (надпись "ЛИФТ" и символ (ISO 7000, символ № 0100)) (EN 81-70, статья 5.4.1.3). |  |  |  |  |
|  | 7.4.25 | Центральная линия кнопки аварийной остановки и кнопок двери должна быть расположена на высоте не менее 900 мм от пола кабины (EN 81-70, статья 5.4.2.2 a). |  |  |  |  |
|  | 7.4.26 | На не менее чем одной боковой стене кабины должен быть установлен поручень. Высота верхнего края поручня от пола кабины — (900 ± 25) мм (EN 81-70, статья 5.3.2.1). |  |  |  |  |
|  | 7.4.27 | Система управления должна позволять регулировать время удержания двери в открытом положении в соответствии с условиями места установки лифта. Для сокращения этого времени должны быть предусмотрены средства, например, кнопка закрытия двери в кабине. |  |  |  |  |
|  | 7.4.28 | Внутренние размеры кабин с одним входом или с парным входом должны соответствовать таблице 1 стандарта EN 81-70, статья 5.3.1 (Тип 1: 450 кг, ширина 1000 мм, глубина 1250 мм; Тип 2: ширина 1100 мм, глубина 1400 мм). |  |  |  |  |
|  | 7.4.29 | Свободный проём двери лифтов, доступных для инвалидов, в существующих зданиях должен быть не менее 800 мм (Тип 1: 800 мм, Тип 2: 900 мм, Тип 3: 1100 мм) (EN 81-70, статья 5.2.1). |  |  |  |  |
|  | 7.4.30 | Для облегчения обнаружения двери, цвет и тон двери должны контрастировать с цветом окружающей стены (EN 81-70, Приложение E.5.1). |  |  |  |  |
|  | 7.4.31 | В рамках Руководства по строительству проектируемых территорий, в зданиях с одним лифтом, обеспечивающим доступ для инвалидов, узкая сторона кабины лифта должна быть не менее 1,20 м, площадь — не менее 1,80 м², ширина двери — не менее 0,90 м. |  |  |  |  |
|  | 7.4.32 | Двери кабины и этажные двери должны быть изготовлены как автоматические горизонтально сдвижные двери с машинным приводом (EN 81-70, статья 5.2.1). |  |  |  |  |
|  | 7.4.33 | На двери кабины лифта, предназначенного для использования инвалидами, должен быть датчик (например, световая завеса), охватывающий зону от 25 мм до 1800 мм выше порога двери кабины и предотвращающий физический контакт между пользователем и передней частью панели(ей) закрывающейся двери. |  |  |  |  |
|  | 7.4.34 | В рамках Руководства по строительству проектируемых территорий, в зданиях с более чем одним лифтом, до половины числа лифтов, обеспечивающих доступ для инвалидов: узкая сторона кабины — не менее 1,20 м, площадь — не менее 1,80 м², ширина двери — не менее 0,90 м. |  |  |  |  |
|  | 7.4.35 | Расстояние между любой кнопкой и прилегающим углом стены: для этажных кнопок — не менее 500 мм, для кнопок кабины — не менее 400 мм (EN 81-70, статья 5.4.2.5, таблица 2q). |  |  |  |  |
| 7.5. |  | Меры по эксплуатации в случае пожара (5.4) |  |  |  |  |
|  | 7.5.1 | Установщик лифта или ответственное за здание лицо должен подвести провода системы обнаружения пожара/датчика землетрясения до панели управления лифтом. |  |  |  |  |
|  | 7.5.2 | В высотных зданиях и зданиях, открытых для публики, при получении лифтом сигнала о пожаре автоматические двери с машинным приводом должны закрыть двери на остановке и направить лифт на назначенную остановку без остановок на промежуточных этажах (EN 81-73, статья 5.3.1). |  |  |  |  |
|  | 7.5.3 | Во всех зданиях на видном месте рядом с лифтом на всех остановках должен быть размещён запрещающий знак о том, что лифт не должен использоваться во время пожара, согласно ИСО 3864-1. Размер знака — не менее 50 мм, графический символ согласно рисунку № 1 (EN 81-73, статья 5.1.3). |  |  |  |  |
|  | 7.5.4 | Площадь кабины аварийного лифта должна быть не менее 1,8 м², скорость должна обеспечивать достижение верхнего этажа от полуподвального уровня (цоколя) за 1 минуту, и он должен быть подключён к аварийному генератору, автоматически запускающемуся при отключении электроэнергии и обеспечивающему работу не менее 60 минут. |  |  |  |  |
|  | 7.5.5 | В одной шахте не может быть организовано более 3 кабин лифта. При наличии 4 кабин они должны быть разделены на группы по 2 с разделением огнестойким материалом с огнестойкостью 60 минут. |  |  |  |  |
|  | 7.5.6 | В высотных и общественных зданиях при возникновении пожара должна быть обеспечена автоматическая система обнаружения и оповещения о пожаре или система ручного вызова, передающая электрический сигнал для перемещения кабины лифта на назначенную остановку и обеспечения выхода пассажиров (EN 81-73, статья 5.1.1). |  |  |  |  |
|  | 7.5.7 | В высотных и общественных зданиях, если лифт остановлен из-за аварии при получении сигнала о пожаре, сигнал от системы обнаружения пожара до системы управления лифтом не должен запускать работу лифта (EN 81-73, статья 5.1.2.1). |  |  |  |  |
|  | 7.5.8 | В высотных и общественных зданиях при получении лифтом сигнала о пожаре система обнаружения пожара не должна влиять на технический сервис или электрические аварийные пульты (EN 81-73, статья 5.1.2.2). |  |  |  |  |
|  | 7.5.9 | В высотных зданиях, расположенных в сейсмических зонах первой и второй степени, при получении сигнала от датчика землетрясения лифты должны быть оснащены устройством и программой, обеспечивающими остановку на ближайшем возможном этаже, открытие дверей и прекращение движения. |  |  |  |  |
|  | 7.5.10 | В высотных и общественных зданиях при получении лифтом сигнала о пожаре все команды кабины должны быть отключены вместе с "кнопкой повторного открытия двери", и все зарегистрированные вызовы должны быть отменены (EN 81-73, статья 5.3.1). |  |  |  |  |
|  | 7.5.11 | В высотных и общественных зданиях, где имеется устройство ручного вызова электрического сигнала, это устройство должно: а) чётко работать в двух положениях; б) быть чётко маркировано относительно расположения; в) быть маркировано в соответствии с назначением; г) быть расположено в центре управления здания или на назначенной основной остановке; д) если находится в общедоступном месте, быть размещено, например, за стеклянной панелью для защиты от неправильного использования (EN 81-73, статья 5.1.1). |  |  |  |  |
|  | 7.5.12 | В высотных и общественных зданиях при сбросе автоматической системы обнаружения пожара лифт должен автоматически вернуться в нормальный режим работы по электрическому сигналу от этой системы или по сбросу системы ручного вызова, спроектированной для повторного включения/выключения только персоналом (EN 81-73, статья 5.3.7). |  |  |  |  |
|  | 7.5.13 | В высотных и общественных зданиях неисправность одного лифта в группе взаимосвязанных лифтов не должна препятствовать возврату других лифтов на назначенную остановку (EN 81-73, статья 5.3.4). |  |  |  |  |
|  | 7.5.14 | В высотных и общественных зданиях при получении сигнала о пожаре лифты с ручными или неавтоматическими дверями с машинным приводом при остановке на остановке с открытыми дверями должны оставаться неподвижными. При закрытых дверях лифт должен следовать на назначенную остановку без промежуточных остановок (EN 81-73, статья 5.3.1). |  |  |  |  |
|  | 7.5.15 | В высотных и общественных зданиях лифты, отклонившиеся от назначенной остановки при получении сигнала о пожаре, должны нормально остановиться и на ближайшей возможной остановке, не открывая дверей, изменить направление движения и следовать на назначенную остановку. |  |  |  |  |
|  | 7.5.16 | В высотных и общественных зданиях лифты с дверями машинного привода при прибытии на назначенную остановку должны оставаться в состоянии остановки с открытыми дверями кабины и этажа и быть выведены из эксплуатации (EN 81-73, статья 5.3.5). |  |  |  |  |
|  | 7.5.17 | В высотных и общественных зданиях лифты, движущиеся в направлении назначенной остановки при получении сигнала о пожаре, должны следовать на назначенную остановку без промежуточных остановок (EN 81-73, статья 5.3.1). |  |  |  |  |
|  | 7.5.18 | В высотных и общественных зданиях лифты, которым движение заблокировано из-за срабатывания устройства безопасности при получении сигнала о пожаре, должны оставаться неподвижными (EN 81-73, статья 5.3.1). |  |  |  |  |
|  | 7.5.19 | В высотных и общественных зданиях лифты с ручными дверями при прибытии на назначенную остановку должны разблокировать двери и быть выведены из эксплуатации (EN 81-73, статья 5.3.6). |  |  |  |  |
|  | 7.5.20 | В высотных и общественных зданиях устройства изменения направления движения дверей, реагирующие на тепло или дым, должны быть отключены для обеспечения того, чтобы двери оставались закрытыми (EN 81-1, статья 7.5.2.1.1.3). |  |  |  |  |
|  | 7.5.21 | Машинное отделение аварийного лифта должно быть отдельным, а шахта лифта должна быть герметизирована (EN 81-72). |  |  |  |  |
|  | 7.5.22 | Электрооборудование и кабели аварийных лифтов должны иметь огнестойкость не менее 60 минут, и оборудование внутри шахты не должно подвергаться воздействию масла. |  |  |  |  |
|  | 7.5.23 | Перед аварийными лифтами на каждом этаже должен быть противопожарный коридор, одновременно обеспечивающий переход к эвакуационным лестницам, площадью не менее 6 м² и не более 10 м², с минимальным размером любой стороны 2 м. |  |  |  |  |
|  | 7.5.24 | В зданиях высотой более 51,50 м минимум 1 лифт должен быть организован как аварийный лифт согласно стандарту EN 81-72 для использования в чрезвычайных ситуациях. |  |  |  |  |
|  | 7.5.25 | Огнестойкость стен шахты лифта и противопожарное поведение лифтов, установленных на полностью открытых пешеходных надземных переходах, исключаются из периодической проверки. |  |  |  |  |
|  |  | ПРИМЕЧАНИЕ 1: Испытания, проводимые на этапе периодического контроля, не должны приводить к напряжениям, которые могут снизить безопасность лифта, или к чрезмерному износу без повторения. Это особенно относится к таким элементам, как ловители и буферы. Если испытания проводятся с использованием этих элементов, они должны проводиться при пустой кабине и на низких скоростях. |  |  |  |  |
|  |  | ПРИМЕЧАНИЕ 2: Для выявления опасностей в существующих лифтах при первом этапе периодической проверки, проводимой с даты вступления в силу настоящего контрольного списка, следует обращаться к статье(ям) стандарта EN 81-1, упомянутым в статье "Правила безопасности" и/или "Защитные меры" стандарта EN 81-80. |  |  |  |  |
|  |  | ПРИМЕЧАНИЕ 3: Если в действующем лифте обнаружена опасная ситуация, указанная в пунктах 1.15, 1.26, 1.39, 3.6, 3.8, 3.9, 3.18, 4.5, 4.17, 5.11, 5.14 и 7.4 настоящего контрольного списка, выявленные опасные ситуации маркируются как незначительные дефекты сроком 48 месяцев, а к действующему лифту прикрепляется информационная бирка синего цвета организацией типа А, проводившей периодическую проверку от имени соответствующей администрации. |  |  |  |  |
|  |  | ПРИМЕЧАНИЕ 4: Если в действующем лифте обнаружена опасная ситуация, указанная в пунктах 4.19, 7.3 и 7.5 настоящего контрольного списка, данные опасности исключаются из оценки при размещении информационной бирки на действующем лифте. |  |  |  |  |

| КРИТЕРИИ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОПРИВОДНЫХ ЛИФТОВ (EN 81-20) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОСНОВНАЯ СТАТЬЯ № | подпункт № | КРИТЕРИИ ПРОВЕРКИ И ОПИСАНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЙ ПО ДАННЫМ КРИТЕРИЯМ |  | Результат |  |  |
| 1.1. |  | Безопасный путь доступа в машинное и барабанное отделение |  |  |  |  |
|  | 1.1.1 | Необходимо предотвратить риск падения с высоты, превышающей высоту лестницы, на горизонтальном расстоянии 1,5 м вокруг лестницы, используемой для доступа в машинное отделение. |  |  |  |  |
|  | 1.1.2 | При подъёме на высоту более 3 м с использованием переносных лестниц необходимо предусмотреть защиту от падения. Лестница должна соответствовать требованиям пункта 5.2.2.5. |  |  |  |  |
|  | 1.1.3 | Освещение пути доступа в машинное отделение или барабанное помещение должно быть 50 люкс (статья 5.2.2.2). |  |  |  |  |
|  | 1.1.4 | Доступ в машинное отделение/помещение должен быть всегда удобным и безопасным без необходимости прохождения через специальные зоны (статья 5.2.2.3). |  |  |  |  |
|  | 1.1.5 | В верхней части лестницы, используемой для доступа в машинное отделение/помещение, должен быть как минимум 1 поручень на расстоянии, легко досягаемом рукой. |  |  |  |  |
|  | 1.1.6 | Приводные машины, связанное с ними оборудование и барабаны должны находиться в специальном помещении с прочными стенами, полом и дверью и/или люком, и доступ туда должен быть только для уполномоченных лиц (техническое обслуживание, проверка и спасательные работы). |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Дверь доступа в машинное или барабанное отделение (ключ, направление открывания и предупредительная табличка) |  |  |  |  |
|  | 1.2.1 | На наружных поверхностях дверей или напольных люков, используемых для доступа в машинное/барабанное отделение (за исключением этажных дверей, аварийных дверей и панелей испытаний), должна быть предупредительная табличка: "Машины лифта — Опасно — Вход неуполномоченным лицам запрещён". |  |  |  |  |
|  | 1.2.2 | Входные двери в машинное отделение, открывающиеся внутрь шахты, должны быть глухими (неперфорированными), обеспечивать те же условия механической прочности, что и этажные двери, и соответствовать правилам противопожарной защиты здания (статья 5.2.3.3-f). |  |  |  |  |
|  | 1.2.3 | На напольных люках для доступа в машинное/барабанное отделение должна быть постоянно видимая предупредительная табличка "Опасность падения — закройте люк". |  |  |  |  |
|  | 1.2.4 | Двери доступа в машинное отделение и шахту должны иметь высоту не менее 2,0 м и ширину не менее 0,6 м (статья 5.2.3.2-a). |  |  |  |  |
|  | 1.2.5 | Двери доступа в барабанное отделение должны иметь ширину не менее 0,6 м и высоту не менее 1,4 м. |  |  |  |  |
|  | 1.2.6 | Напольные люки для доступа в машинное/барабанное отделение должны обеспечивать свободный проём не менее 0,8 м × 0,8 м и иметь механизм уравновешивания веса крышки люка. |  |  |  |  |
|  | 1.2.7 | Входные люки в закрытом состоянии должны выдерживать нагрузку 2000 Н на площади 0,20 м × 0,20 м в любой точке. |  |  |  |  |
|  | 1.2.8 | Входные двери и напольные люки для доступа в машинное/барабанное отделение, открывающиеся внутрь шахты, должны быть глухими (неперфорированными). |  |  |  |  |
|  | 1.2.9 | При открытых напольных люках машинного/барабанного отделения должны быть приняты меры против падения людей (поручни и т.п.) и использован уравновешивающий груз. |  |  |  |  |
|  | 1.2.10 | Входные двери машинного и барабанного отделения не должны открываться внутрь машинного/барабанного отделения. |  |  |  |  |
|  | 1.2.11 | Входные двери и напольные люки для доступа в машинное/барабанное отделение должны быть оснащены замками с ключом, которые открываются изнутри без ключа. |  |  |  |  |
|  | 1.2.12 | Двери шкафа машинного отделения должны быть достаточного размера, не должны открываться внутрь, должны иметь замковый механизм, который может быть повторно заперт без ключа. |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Инструкции по спасению |  |  |  |  |
|  | 1.3.1 | В машинном отделении, машинном шкафу или на панели(ях) аварийных ситуаций и испытаний должно быть подробное руководство на государственном языке по использованию устройства электрического или ручного аварийного перемещения и ключей разблокировки этажных дверей, а также руководство по спасению, подготовленное в соответствии с типом лифта. |  |  |  |  |
|  | 1.3.2 | В месте проведения спасательных работ должны быть подробные инструкции, в том числе по описанию торможения, механизмов защиты от превышения скорости при движении вверх, механизмов защиты от неконтролируемого движения кабины, ловителей и, при наличии, специальных инструментов. |  |  |  |  |
| 1.4. |  | Достаточное освещение в машинном и барабанном отделениях |  |  |  |  |
|  | 1.4.1 | В машинном отделении/помещении должно быть стационарное электрическое освещение, обеспечивающее не менее 200 люкс в рабочих зонах на уровне пола и 50 люкс в зонах за пределами рабочих площадок. Используемые светильники должны быть защищены от прямого прикосновения и не создавать стробоскопический (зрительный) эффект иллюзии (статья 5.2.1.4.2). |  |  |  |  |
|  | 1.4.2 | Перед оборудованием машинного отделения (панель управления, двигатель, регулятор, электрический щит и т.п.) освещённость должна быть 200 люкс. |  |  |  |  |
| 1.5. |  | Нескользящий пол в машинном или барабанном отделении |  |  |  |  |
|  | 1.5.1 | Пол машинного/барабанного отделения должен иметь нескользящую поверхность, такую как бетон со стяжкой, рифлёный лист и т.п. (статья 5.2.1.9). |  |  |  |  |
| 1.6. |  | Достаточная вентиляция |  |  |  |  |
|  | 1.6.1 | Вентиляция машинного отделения должна обеспечивать достаточную защиту двигателей, оборудования пульта управления и электрических кабелей от пыли, вредных испарений и влаги (проволочная сетка, жалюзи или вентиляционная система здания). |  |  |  |  |
|  | 1.6.2 | Машинное отделение/шкаф должно вентилироваться в установленном порядке. |  |  |  |  |
|  | 1.6.3 | Шахта, машинные и блочные помещения не должны использоваться для вентиляции помещений, не относящихся к лифту (статья 5.2.1.3 и Приложение 3). |  |  |  |  |
| 1.7. |  | Металлические опоры или кольца для подъёмных средств |  |  |  |  |
|  | 1.7.1 | В машинных отделениях должны быть одна или более удобно расположенных металлических опор или подъёмных крюков с безопасно нанесённой на них грузоподъёмностью для подъёма и транспортировки тяжёлого оборудования. |  |  |  |  |
| 1.8. |  | Информация о безопасной эксплуатации и техническом обслуживании лифта |  |  |  |  |
|  | 1.8.1 | На выключателе останова в барабанном отделении или рядом с ним должна быть надпись "СТОП" таким образом, чтобы не было риска перепутать положение останова. |  |  |  |  |
|  | 1.8.2 | В машинном отделении/помещении контакторы, реле, предохранители и клеммы подключения на панели управления должны быть маркированы в соответствии со схемой управления. На держателях предохранителей или рядом с ними должны быть указаны необходимые характеристики предохранителей (тип и номинал). |  |  |  |  |
|  | 1.8.3 | На ограничителе скорости должна быть информационная табличка с наименованием предприятия-изготовителя, типом, знаками и ссылками контроля, настроенной рабочей скоростью и знаком СЕ. |  |  |  |  |
|  | 1.8.4 | На выключателе останова в машинном отделении или рядом с ним должна быть надпись "СТОП" таким образом, чтобы не было риска перепутать положение останова. |  |  |  |  |
|  | 1.8.5 | Журнал технического обслуживания и учёта записей лифта должен заполняться актуально. |  |  |  |  |
|  | 1.8.6 | Журнал технического обслуживания и учёта записей лифта должен вестись. |  |  |  |  |
|  | 1.8.7 | Если запасные части различных лифтов хранятся в одном машинном и/или барабанном отделении, каждый лифт должен быть обозначен номером или буквой. Эти обозначения должны применяться ко всем основным частям лифта (машина, пульт управления, ограничитель скорости, электрические выключатели, кабина). Для облегчения работ по техническому обслуживанию такие же обозначения должны использоваться на крыше кабины, на дне шахты или в других необходимых местах. |  |  |  |  |
|  | 1.8.8 | (При наличии) На платформе должна быть указана максимально допустимая нагрузка (для машин, используемых внутри шахты). |  |  |  |  |
|  | 1.8.9 | В машинном и барабанном отделениях должны быть предупредительные таблички, обеспечивающие лёгкое различение основных выключателей от выключателей освещения. При наличии напряжения на некоторых элементах после отключения одного основного выключателя (соединения между лифтами, цепи освещения и т.п.) это должно быть указано. |  |  |  |  |
|  | 1.8.10 | На электрических кнопках ручного управления или рядом с ними должны быть знаки, указывающие направление движения. |  |  |  |  |
|  | 1.8.11 | Корпуса, содержащие электрооборудование, способное вызвать опасность поражения электрическим током и не имеющее иной чёткой маркировки, должны быть маркированы графическим символом IEC 60417-5036. Предупредительные знаки должны быть хорошо видны на стенах, дверях или крышках шахты (статья 5.10.1.2.1). |  |  |  |  |
| 1.9. |  | Неровности в машинном отделении |  |  |  |  |
|  | 1.9.1 | Если в полу машинного отделения имеются впадины глубиной более 5 см и шириной от 5 до 50 см или каналы, они должны быть закрыты (статья 5.2.6.3.2.5). |  |  |  |  |
|  | 1.9.2 | Отверстия в машинной платформе и полу машинного отделения должны быть минимального размера. Для предотвращения падения предметов вокруг отверстий над шахтой и мест прохода кабелей должны быть установлены бортики высотой не менее 50 мм от уровня платформы или чистого пола (статья 5.2.6.3.3). |  |  |  |  |
|  | 1.9.3 | При разнице уровней полов в машинном отделении более 50 см должны быть предусмотрены соответствующие ограждения от падения (статья 5.2.6.3.2.4). |  |  |  |  |
| 1.10. |  | Лестница и ограждение для подъёма к машинной платформе |  |  |  |  |
|  | 1.10.1 | Лестница для подъёма к машинной платформе должна быть прочной. |  |  |  |  |
|  | 1.10.2 | Ограждение (перила) машинной платформы должно быть приведено в соответствие со стандартом. |  |  |  |  |
|  | 1.10.3 | Лестница для подъёма к машинной платформе должна иметь поручень. |  |  |  |  |
|  | 1.10.4 | Ограждение (перила) машинной платформы должно быть прочным. |  |  |  |  |
|  | 1.10.5 | При разнице уровней полов в машинном отделении более 0,5 м для подъёма к машинной платформе должны быть ограждения (перила), лестница или ступени. |  |  |  |  |
|  | 1.10.6 | Прочность ограждения машинной платформы, лестницы или ступеней должна быть соответствующей. |  |  |  |  |
| 1.11. |  | Горизонтальные и вертикальные свободные пространства в машинном отделении |  |  |  |  |
|  | 1.11.1 | В местах, необходимых для технического обслуживания и проверки подвижного оборудования, а также для ручных аварийных работ, должна быть свободная горизонтальная площадь не менее 0,50 м × 0,60 м. (Для места проведения спасательных работ — в соответствии с руководством изготовителя приводного двигателя.) |  |  |  |  |
|  | 1.11.2 | Проходы должны иметь ширину не менее 0,5 м. В местах без движущегося оборудования эта ширина может быть уменьшена до 0,4 м. |  |  |  |  |
|  | 1.11.3 | Свободная высота над проходами в машинном отделении должна быть не менее 1,8 м. |  |  |  |  |
|  | 1.11.4 | В машинном отделении, особенно над рабочими зонами, свободная высота должна быть не менее 2,10 м (статья 5.2.6.3.2.1). |  |  |  |  |
|  | 1.11.5 | Глубина перед панелями управления и щитами в машинном отделении: не менее 0,7 м от наружной поверхности защитных средств; ширина: не менее 0,5 м или равная общей ширине панелей. |  |  |  |  |
| 1.12. |  | Направление на маховике и обозначение этажа кабины |  |  |  |  |
|  | 1.12.1 | Направление движения кабины должно быть чётко указано рядом с маховиком ручного приведения к этажу. При использовании несъёмного маховика обозначения могут быть нанесены на сам маховик. |  |  |  |  |
|  | 1.12.2 | Из машинного отделения должна быть возможность легко определить, что кабина находится в зоне разблокировки двери. Это осуществляется нанесением меток на подвесные или ограничительные канаты. |  |  |  |  |
| 1.13. |  | Система аварийного пуска |  |  |  |  |
|  | 1.13.1 | При необходимости в аварийных устройствах (статья 5.9.2.2.2.9-б) должно быть обеспечено одно из следующего (а или б): а) механическое устройство, при котором усилие ручного перемещения кабины с половинной нагрузкой на остановку не превышает 150 Н: 1) если устройство может приводиться в движение ходом лифта, это должен быть гладкий неперфорированный маховик; 2) если устройство съёмное, оно должно храниться в легкодоступном месте в машинном отделении; 3) при съёмном или отсоединяемом устройстве должно быть электрическое предохранительное устройство согласно статье 5.11.2; или б) электрическое устройство: 1) источник питания должен обеспечивать доставку нагруженной кабины на ближайшую остановку в течение 1 часа после аварии; 2) скорость не должна превышать 0,30 м/с. |  |  |  |  |
|  | 1.13.2 | Если усилие, необходимое для перемещения кабины с номинальной нагрузкой вверх, превышает 400 Н, или если не обеспечены механические средства согласно пункту 5.9.2.3.1 а, должны быть обеспечены электроприводные аварийные устройства согласно пункту 5.12.1.6. |  |  |  |  |
|  | 1.13.3 | Если усилие для перемещения кабины с номинальной нагрузкой вверх превышает 400 Н, должен быть электрический пульт ручного управления из машинного отделения/панели испытаний. Если система аварийного пуска не работает при отключении электроэнергии, должна быть задействована система от вторичного источника энергии (ИБП, аккумуляторная цепь и т.п.). |  |  |  |  |
| 1.14. |  | Номинальная скорость лифта |  |  |  |  |
| 1.15. |  | Конструкция привода для предотвращения неконтролируемого движения кабины при открытых дверях |  |  |  |  |
|  | 1.15.1 | Для предотвращения неконтролируемого движения кабины при открытых дверях на приводную машину должно быть установлено тормозное устройство согласно статье 5.9.2.2 или должны быть приняты меры защиты от неконтролируемого движения кабины согласно статье 5.6.7. |  |  |  |  |
| 1.16. |  | Шкив приводной системы |  |  |  |  |
|  | 1.16.1 | На монтажных болтах шкива приводной системы должны быть установлены контргайки или пружинные шайбы. |  |  |  |  |
|  | 1.16.2 | Должна быть возможность независимого испытания тормозного комплекта снаружи шахты (статья 5.9.2.2.2.7). Примечание: при наличии сертификата типового одобрения двигателя испытание проводится на одном тормозе. |  |  |  |  |
|  | 1.16.3 | Ослабленные контргайки стержня электромеханического тормоза шкива приводной системы должны быть затянуты. |  |  |  |  |
|  | 1.16.4 | Если в приводной системе есть устройство ручного приведения к этажу, тормоз должен открываться вручную и автоматически закрываться при отпускании рычага. |  |  |  |  |
|  | 1.16.5 | Электромеханический тормоз шкива приводной системы должен срабатывать без дополнительной задержки при отключении электроэнергии. |  |  |  |  |
|  | 1.16.6 | Все механические части тормоза, кроме ролика, оказывающего тормозное воздействие на тормозной барабан или диск, должны быть в двух экземплярах. Даже при выходе из строя одной из частей тормозное действие должно быть достаточным для безопасной остановки кабины, движущейся вниз с номинальной нагрузкой. |  |  |  |  |
|  | 1.16.7 | Электромеханический тормоз должен быть приведён в соответствующее состояние и настроен. |  |  |  |  |
|  | 1.16.8 | Болты боковых подшипников шкива приводной системы должны быть установлены (при наличии). Монтаж боковых подшипниковых вкладышей должен быть приведён в соответствующее состояние. |  |  |  |  |
|  | 1.16.9 | Монтажные стяжные болты приводной группы должны быть дополнены. |  |  |  |  |
|  | 1.16.10 | Вентилятор охлаждения двигателя должен быть приведён в рабочее состояние (при наличии). |  |  |  |  |
|  | 1.16.11 | Места вводов кабелей двигателя должны быть подготовлены или изолированы. |  |  |  |  |
|  | 1.16.12 | Крышка клеммной коробки двигателя должна быть установлена. |  |  |  |  |
|  | 1.16.13 | Предотвратить касание основания привода стены/бетона. |  |  |  |  |
|  | 1.16.14 | Устранить дисбаланс при монтаже основания привода (должно быть устойчивым). |  |  |  |  |
| 1.17. |  | Остановка и контроль положения остановки шкива приводной системы |  |  |  |  |
|  | 1.17.1 | Шкив приводной системы должен останавливаться при срабатывании электрического предохранительного устройства согласно статье 5.11.2. Электропитание шкива должно соответствовать как минимум одному из указанных условий. |  |  |  |  |
|  | 1.17.2 | Если шкив приводной системы питается электроэнергией напрямую, его контакты должны разрываться двумя независимыми контакторами, соединёнными последовательно в цепи двигателя. При остановке, если основные контакты одного из контакторов не размыкают ток, не позднее следующего изменения направления движения повторный пуск не должен допускаться. Электромеханический тормоз должен питаться через последовательно соединённые 2 контактора для каждого направления. |  |  |  |  |
|  | 1.17.3 | Должен быть контактор, размыкающий ток во всех полюсах, и пульт управления, отключающий поток энергии в статических элементах, а также устройство наблюдения, контролирующее отключение потока энергии при каждой остановке лифта. |  |  |  |  |
|  | 1.17.4 | Электрическая цепь должна соответствовать условиям цепи безопасности согласно пункту 5.11.2.3 (требования пункта 5.6 стандарта EN 81-50). |  |  |  |  |
|  | 1.17.5 | Должна быть приводная система с регулированием скорости, имеющая функцию безопасного отключения крутящего момента (STO) согласно статье 4.2.2.2 стандарта EN 61800-5-2, отвечающую требованиям SIL3 с возможностью отказа как минимум одного устройства. |  |  |  |  |
| 1.18. |  | Контроль ведущего шкива и отклоняющего шкива с блочным подшипником |  |  |  |  |
|  | 1.18.1 | Ведущий шкив, утративший способность приводить в движение из-за износа более половины канавок, должен быть приведён в соответствующее состояние. |  |  |  |  |
|  | 1.18.2 | Необходимо подобрать канат, соответствующий размерам канавок ведущего шкива. |  |  |  |  |
|  | 1.18.3 | Предотвратить касание ведущего шкива стены и пола. |  |  |  |  |
|  | 1.18.4 | Необходимо отрегулировать натяжение каната из-за износа хотя бы одного каната в канавке ведущего шкива. |  |  |  |  |
|  | 1.18.5 | Предотвратить соприкосновение канатов на выходе из ведущего шкива (обмотка 270 градусов). |  |  |  |  |
|  | 1.18.6 | Устранить кривизну оси между ведущим шкивом и отклоняющими шкивами. |  |  |  |  |
|  | 1.18.7 | Отношение диаметра ведущего шкива, ролика и барабана (от центра каната до центра) к диаметру каната должно быть не менее 40 (для специальных канатов для лифтов это отношение может быть меньше). |  |  |  |  |
|  | 1.18.8 | Ведущий шкив с трещинами подлежит периодической замене. |  |  |  |  |
| 1.19. |  | Отклоняющий шкив |  |  |  |  |
|  | 1.19.1 | Предотвратить касание отклоняющего шкива стены и пола. |  |  |  |  |
|  | 1.19.2 | Диаметр отклоняющего шкива/полиспаста должен быть не менее 40-кратного диаметра каната (для специальных канатов для лифтов может быть меньше). |  |  |  |  |
|  | 1.19.3 | Отклоняющий шкив с трещинами подлежит периодической замене. |  |  |  |  |
|  | 1.19.4 | Шкив должен соответствовать диаметру каната. |  |  |  |  |
| 1.20. |  | Электрические предохранительные устройства с электронными компонентами |  |  |  |  |
|  | 1.20.1 | Цепь безопасности с электронными элементами рассматривается как элемент безопасности и должна иметь знак соответствия. |  |  |  |  |
| 1.21. |  | Контроль смещения шкива при посадке противовеса кабины на буфер и управление внезапной остановкой |  |  |  |  |
|  | 1.21.1 | При посадке противовеса на полностью сжатый буфер кабина не должна продолжать движение вверх. Это должно обеспечиваться проскальзыванием канатов по ведущему шкиву или электрическим предохранительным устройством согласно пункту 5.11.2 (пункт 5.5.3). |  |  |  |  |
|  | 1.21.2 | Испытание провести невозможно (тормозной рычаг отсутствует/не работает). |  |  |  |  |
|  | 1.21.3 | При подъёме пустой кабины при максимальном тормозном усилии привода, при нескольких попытках остановки и контроле способности приведения в движение, кабина должна полностью останавливаться при каждой попытке. |  |  |  |  |
|  | 1.21.4 | Испытание провести невозможно (буферы не соответствуют). |  |  |  |  |
|  | 1.21.5 | Необходимо отрегулировать баланс половинной нагрузки противовеса кабины. |  |  |  |  |
|  | 1.21.6 | Испытание провести невозможно (из-за риска удара кабины о потолок/выхода башмаков кабины с рельсов). |  |  |  |  |
| 1.22. |  | Защита от схода каната/цепи со шкива или барабана |  |  |  |  |
|  | 1.22.1 | Необходимо отрегулировать расстояние штифтов защиты от сброса каната на ведущих шкивах. |  |  |  |  |
|  | 1.22.2 | Устройство, препятствующее сходу канатов со шкива, должно располагаться у входа каната в шкив и на выходе, а при угле обмотки более 60° ниже горизонтальной оси шкива — иметь как минимум одну промежуточную опору (пункт 5.5.7.2, рисунок 19). |  |  |  |  |
|  | 1.22.3 | Для ведущих и отклоняющих шкивов и цепных роликов в машинном/барабанном отделении должно быть устройство, препятствующее сходу ослабленных канатов или цепей со шкива или ролика. |  |  |  |  |
|  | 1.22.4 | Необходимо отрегулировать расстояние штифтов защиты от сброса каната на отклоняющих шкивах. |  |  |  |  |
|  | 1.22.5 | Необходимо установить штифт защиты от сброса каната на шкивах ограничителя скорости. |  |  |  |  |
|  | 1.22.6 | Необходимо отрегулировать штифт защиты от сброса каната на шкивах ограничителя скорости. |  |  |  |  |
| 1.23. |  | Защита от попадания посторонних предметов между канатами/цепями и шкивом/роликом |  |  |  |  |
|  | 1.23.1 | Для предотвращения попадания посторонних предметов между канатами/цепями и шкивами/шестернями — для шкивов, роликов и цепных шестерён, ограничителей скорости, роликов натяжного груза — должны быть приняты меры согласно пункту 5.5.7.1, таблица 10. |  |  |  |  |
| 1.24. |  | Защита от повреждения шкива, цепных бобин |  |  |  |  |
|  | 1.24.1 | Защитные средства должны быть спроектированы так, чтобы вращающиеся части были видны и не препятствовали осмотру и техническому обслуживанию, и при наличии перфорации зазоры должны соответствовать EN ISO 13857, таблица 4. |  |  |  |  |
|  | 1.24.2 | Для предотвращения травмирования людей канатами/цепями и роликами/шестернями — для шкивов, роликов и цепных шестерён, ограничителя скорости, роликов натяжного груза — должны быть приняты меры согласно пункту 5.5.7.1, таблица 10. |  |  |  |  |
| 1.25. |  | Устройство аварийной остановки |  |  |  |  |
|  | 1.25.1 | В радиусе 1 м от машинно-двигательной группы, в месте прямого прохода, должно быть одно основное рубильное устройство или другое устройство аварийной остановки, и оно должно быть в рабочем состоянии. |  |  |  |  |
| 1.26. |  | Объект, не содержащий вредных материалов |  |  |  |  |
|  | 1.26.1 | Асбестовый материал, используемый в тормозных колодках, должен быть заменён на безвредный материал, а на извлечённый асбест должна быть установлена предупредительная табличка "Не использовать". |  |  |  |  |
| 1.27. |  | Наличие запирающего главного ключа в машинном отделении |  |  |  |  |
|  | 1.27.1 | Для каждого лифта должен быть отдельный главный выключатель, который при отключении должен обесточивать цепь питания двигателя и все системы электропитания вместе с ИБП/спасательной системой. |  |  |  |  |
|  | 1.27.2 | Главный выключатель не должен отключать электропитание цепи освещения и розетки. |  |  |  |  |
|  | 1.27.3 | Оставшиеся свободными элементы в электрическом щите должны быть закреплены на панели. |  |  |  |  |
|  | 1.27.4 | Механизм управления главного рубильника должен находиться в месте быстрого и удобного доступа от входа(ов) в машинное отделение. Высота установки — от 0,6 м до 1,9 м от уровня пола. |  |  |  |  |
|  | 1.27.5 | Цепи освещения лифта должны быть независимы от цепи питания двигателя. |  |  |  |  |
|  | 1.27.6 | Главный ключ должен иметь устойчивые положения "0" и "1" и иметь возможность блокировки навесным замком или аналогичным устройством в положении "0". |  |  |  |  |
|  | 1.27.7 | Если защита линии двигателя выполнена термомагнитным выключателем, запираемый главный выключатель должен отключать линию 3 фазы + 1 нейтраль. |  |  |  |  |
|  | 1.27.8 | Главный ключ необходимо разместить: а) если есть — в машинном отделении; б) если машинного отделения нет — в шкафу управления (за исключением случаев, когда шкаф управления находится в шахте); или в) если шкаф управления находится в шахте — на панели(ях) аварийных ситуаций и испытаний. |  |  |  |  |
|  | 1.27.9 | Запираемый главный выключатель в электрическом щите должен быть приведён в рабочее состояние. |  |  |  |  |
| 1.28. |  | Защита электрического щита и маркировка внутри панели |  |  |  |  |
|  | 1.28.1 | Распределительный электрощит должен быть защищён. |  |  |  |  |
|  | 1.28.2 | Распределительный электрощит должен быть размещён внутри машинного отделения. |  |  |  |  |
|  | 1.28.3 | Распределительный электрощит и размещённые внутри него элементы должны быть адресованы (маркированы) для предотвращения путаницы. |  |  |  |  |
|  | 1.28.4 | Не допускать несанкционированного доступа неуполномоченных лиц к распределительному электрощиту (в MRL должен быть заперт). |  |  |  |  |
| 1.29. |  | Розетка и выключатель освещения машинного отделения/помещения |  |  |  |  |
|  | 1.29.1 | Привести в рабочее состояние выключатель освещения машинного отделения/помещения. |  |  |  |  |
|  | 1.29.2 | Если освещение машинного отделения/помещения не является влагозащищённым, оно должно иметь двойную изоляцию. |  |  |  |  |
|  | 1.29.3 | Кабельные вводы освещения машинного отделения/помещения должны быть защищены. |  |  |  |  |
|  | 1.29.4 | Розетка машинного отделения/помещения должна быть в наличии, работать и иметь заземлённую линию. |  |  |  |  |
|  | 1.29.5 | Розетка машинного отделения/помещения должна быть надлежащим образом установлена. |  |  |  |  |
|  | 1.29.6 | Выключатель освещения машинного отделения/помещения должен быть установлен и адресован. |  |  |  |  |
|  | 1.29.7 | Должны быть предупредительные таблички, обеспечивающие лёгкое различение главного выключателя(ей) от выключателя освещения. |  |  |  |  |
|  | 1.29.8 | Висящие кабели и светильники в машинном отделении/помещении должны быть надлежащим образом установлены. |  |  |  |  |
| 1.30. |  | Выключатель освещения шахты в машинном отделении/помещении |  |  |  |  |
|  | 1.30.1 | В машинном отделении/помещении должен быть установлен и адресован выключатель освещения шахты (для лифтов без машинного помещения — должен быть перед главным выключателем внутри шкафа управления). |  |  |  |  |
|  | 1.30.2 | Привести в рабочее состояние выключатель освещения шахты в машинном отделении/помещении. |  |  |  |  |
| 1.31. |  | Предохранители |  |  |  |  |
|  | 1.31.1 | Должен быть установлен и адресован предохранитель освещения шахты. |  |  |  |  |
|  | 1.31.2 | В электрощите должен быть установлен 4-полюсный групповой автоматический выключатель Вт для линии двигателя. Он должен быть приведён в рабочее состояние. |  |  |  |  |
|  | 1.31.3 | Электропитание 4-полюсного группового автоматического выключателя Вт в электрощите должно подаваться после реле утечки тока. |  |  |  |  |
|  | 1.31.4 | Должен быть установлен и адресован предохранитель освещения машинного отделения/помещения. |  |  |  |  |
|  | 1.31.5 | Привести в рабочее состояние предохранитель освещения шахты. |  |  |  |  |
|  | 1.31.6 | Привести в рабочее состояние предохранители освещения кабины, шахты и машинного/блочного отделения. |  |  |  |  |
|  | 1.31.7 | Предохранители машинного отделения/помещения, шахты и кабины должны быть раздельными. |  |  |  |  |
|  | 1.31.8 | Предохранители машинного отделения/помещения и шахты должны быть раздельными. |  |  |  |  |
|  | 1.31.9 | Должен быть установлен и адресован предохранитель освещения кабины. |  |  |  |  |
|  | 1.31.10 | Привести в рабочее состояние предохранитель освещения машинного отделения/помещения. |  |  |  |  |
|  | 1.31.11 | Привести в рабочее состояние предохранитель освещения кабины. |  |  |  |  |
|  | 1.31.12 | Предохранители освещения кабины, шахты и машинного отделения/блочного помещения должны быть установлены и адресованы. |  |  |  |  |
|  | 1.31.13 | Номиналы предохранителей должны соответствовать сечению кабеля (1,00 мм² — макс. 6,0 А; 1,50 мм² — макс. 10,0 А; 2,50 мм² — макс. 20,0 А; 4,00 мм² — макс. 32,0 А; 6,00 мм² — макс. 50,0 А). |  |  |  |  |
| 1.32. |  | Кабельные соединения и клеммы (в электрощите) |  |  |  |  |
|  | 1.32.1 | Защита от прямого прикосновения в электрощите должна быть обеспечена оболочками со степенью защиты не менее IP 2X. |  |  |  |  |
|  | 1.32.2 | В электрощите должна быть установлена предохранительная защита. |  |  |  |  |
|  | 1.32.3 | Предохранители внутри электрощита должны быть надёжно закреплены. |  |  |  |  |
|  | 1.32.4 | Кабельные соединения электрощита должны быть упорядочены. |  |  |  |  |
|  | 1.32.5 | Защита от прямого прикосновения внутри электрощита: должна быть обеспечена оболочками со степенью защиты не менее IP 2X, при этом соединения, клеммы и коннекторы должны находиться внутри панелей, распределительных коробок или щитов, предназначенных для этой цели; или — если после включения главного выключателя(ей) одного лифта на некоторых клеммах остаётся напряжение, они должны быть явно отделены от клемм без напряжения и, если напряжение превышает 50 В, соответствующим образом маркированы; или — на групповых предохранителях должны быть предупредительные таблички для обслуживающего персонала о наличии электричества в системе при отключении основного питания каждого отдельного предохранителя. |  |  |  |  |
|  | 1.32.6 | Для обеспечения непрерывной механической защиты защитные оболочки проводников и кабелей должны быть заведены внутрь распределительных коробок или оборудования, или закрыты в соответствующих штуцерах. |  |  |  |  |
|  | 1.32.7 | Кабели электропитания с одинарной изоляцией в машинном отделении/помещении должны иметь двойную изоляцию или быть защищены. |  |  |  |  |
|  | 1.32.8 | Оборудование в машинных и блочных помещениях должно быть обеспечено оболочками со степенью защиты не менее IP2X от прямого прикосновения, при этом соединения, клеммы и связующие элементы должны находиться внутри панелей, распределительных коробок или оборудования (статья 5.10.1.2.2). |  |  |  |  |
| 1.33. |  | Защита от короткого замыкания |  |  |  |  |
|  | 1.33.1 | В электрощите должно быть установлено дифференциальное реле тока 30 мА. |  |  |  |  |
|  | 1.33.2 | Вся система должна быть защищена от дифференциального тока. |  |  |  |  |
|  | 1.33.3 | Привести в рабочее состояние дифференциальное реле тока. |  |  |  |  |
|  | 1.33.4 | Дифференциальное реле тока должно быть 30 мА. |  |  |  |  |
|  | 1.33.5 | При отдельном электропитании освещения машинного отделения необходимо обеспечить защиту дифференциальным реле тока 30 мА. |  |  |  |  |
|  | 1.33.6 | Электрическая аварийно-спасательная система (спасатель или ИБП), срабатывающая при отключении электроэнергии в сети, должна быть защищена от короткого замыкания дифференциальным реле тока 30 мА (не требуется в изолированных системах). |  |  |  |  |
|  | 1.33.7 | Цепи безопасности должны быть защищены от короткого замыкания дифференциальным реле тока 30 мА (не требуется в изолированных системах; после изолирующего трансформатора принимаются необходимые меры защиты). |  |  |  |  |
|  | 1.33.8 | Привести в рабочее состояние дифференциальное реле тока 30 мА (или другие меры) для защиты цепей безопасности от короткого замыкания. |  |  |  |  |
|  | 1.33.9 | Цепи на крыше кабины лифта должны быть защищены от короткого замыкания дифференциальным реле тока 30 мА. |  |  |  |  |
|  | 1.33.10 | Привести в рабочее состояние дифференциальное реле тока 30 мА для защиты от короткого замыкания цепей на крыше кабины лифта. |  |  |  |  |
|  | 1.33.11 | Цепи розеток совместно с освещением шахты должны быть защищены от короткого замыкания дифференциальным реле тока 30 мА. |  |  |  |  |
|  | 1.33.12 | Цепи розеток совместно с освещением кабины должны быть защищены от короткого замыкания дифференциальным реле тока 30 мА. |  |  |  |  |
|  | 1.33.13 | Привести в рабочее состояние дифференциальное реле тока 30 мА для защиты от короткого замыкания цепей розеток совместно с освещением кабины и шахты. |  |  |  |  |
|  | 1.33.14 | Предельное значение на главном выключателе электрической токовой цепи и связанных цепей должно быть выбрано и применено в зависимости от сопротивления заземления для защиты от короткого замыкания. |  |  |  |  |
| 1.34. |  | Заземление |  |  |  |  |
|  | 1.34.1 | Не допускать соединения нейтральной линии с линией заземления (применимо в системах TT). |  |  |  |  |
|  | 1.34.2 | Заземление электрощита должно быть выполнено. |  |  |  |  |
|  | 1.34.3 | Заземление гидравлических буферов должно быть выполнено. |  |  |  |  |
|  | 1.34.4 | Заземление кабины должно быть выполнено. |  |  |  |  |
|  | 1.34.5 | Соединения кабелей заземления должны быть выполнены с помощью гильзы, наконечника или болтового соединения, или кабельной концевой муфты. |  |  |  |  |
|  | 1.34.6 | Основное заземление к шине заземления должно быть выполнено. |  |  |  |  |
|  | 1.34.7 | Сечения кабелей заземления должны быть приведены в соответствие со стандартом. |  |  |  |  |
|  | 1.34.8 | Ослабленные соединения заземления должны быть закреплены. |  |  |  |  |
|  | 1.34.9 | Заземление панели управления должно быть выполнено. |  |  |  |  |
|  | 1.34.10 | Заземление группы машина-двигатель должно быть выполнено. |  |  |  |  |
|  | 1.34.11 | Регулятор скорости должен быть заземлён. |  |  |  |  |
|  | 1.34.12 | Заземление концевых выключателей должно быть выполнено (применимо для 3-фазных концевых выключателей). |  |  |  |  |
|  | 1.34.13 | В машинном отделении/помещении должно быть выполнено устройство заземления с параллельной шинной системой. |  |  |  |  |
|  | 1.34.14 | Заземление панелей кнопок кабины и этажных/станционных панелей должно быть выполнено. |  |  |  |  |
| 1.35. |  | Защита панели управления и маркировка внутри панели |  |  |  |  |
|  | 1.35.1 | Все компоненты внутри панели управления должны быть закреплены на панели. |  |  |  |  |
|  | 1.35.2 | Должен быть обеспечен надлежащий доступ к панели управления. |  |  |  |  |
|  | 1.35.3 | Обозначения клемм и компонентов панели управления должны соответствовать электрической схеме. |  |  |  |  |
|  | 1.35.4 | Не допускать прохода неуполномоченных лиц к панели управления. |  |  |  |  |
|  | 1.35.5 | Крышки кабельных каналов панели управления должны быть закрыты. |  |  |  |  |
|  | 1.35.6 | Панель управления должна быть надёжно закреплена. |  |  |  |  |
|  | 1.35.7 | Панель управления должна быть защищена. |  |  |  |  |
| 1.36. |  | Плата управления и контактор |  |  |  |  |
|  | 1.36.1 | Необходимо устранить дугообразование на контакторах внутри панели управления. |  |  |  |  |
|  | 1.36.2 | Плата управления должна быть закреплена. |  |  |  |  |
|  | 1.36.3 | Кабельные соединения платы управления должны быть упорядочены. |  |  |  |  |
| 1.37. |  | Защита двигателя приводной машины |  |  |  |  |
|  | 1.37.1 | Привести в рабочее состояние тепловое реле 1-й скорости двигателя приводной машины. |  |  |  |  |
|  | 1.37.2 | Для защиты двигателя приводной машины от перегрузки необходимо установить тепловое реле или резистор с положительным температурным коэффициентом на 1-ю/2-ю скорость. |  |  |  |  |
|  | 1.37.3 | Привести в рабочее состояние тепловое реле или резистор с положительным температурным коэффициентом на 1-ю/2-ю скорость для защиты двигателя от перегрузки. |  |  |  |  |
|  | 1.37.4 | Значение теплового реле 2-й скорости двигателя приводной машины должно соответствовать потребляемому току двигателя. |  |  |  |  |
|  | 1.37.5 | Значение теплового реле 1-й скорости двигателя приводной машины должно соответствовать потребляемому току двигателя. |  |  |  |  |
| 1.38. |  | Защита цепи безопасности |  |  |  |  |
|  | 1.38.1 | Электрическое устройство шунтирования (By-Pass), используемое для обслуживания замков этажных и кабинных дверей, должно быть обозначено надписью "By-Pass" (или символом By-Pass) на нём или рядом с ним. Кроме того, разомкнутые контакты должны быть обозначены идентификаторами в соответствии с электрической схемой. После проверок все соответствующие (устройство By-Pass) / несоответствующие перемычки (шунтовые соединения) короткого замыкания в цепях безопасности должны быть удалены (статья 5.12.1.8.3). |  |  |  |  |
|  | 1.38.2 | При разомкнутой цепи безопасности (штепсельная розетка, контакты безопасности и т.п.) лифт не должен двигаться (включая движение на скорости проверки). |  |  |  |  |
|  | 1.38.3 | Необходимо предотвратить нормальную работу лифта при нарушенной контактной цепи двери (статья 5.12.1.9). (Если произошло короткое замыкание только одной группы цепи безопасности двери, лифт не должен принимать второй вызов.) |  |  |  |  |
| 1.39. |  | Ограничитель времени работы двигателя |  |  |  |  |
|  | 1.39.1 | Лифты с фрикционным (тросовым) приводом должны быть оснащены устройством ограничения времени работы двигателя. |  |  |  |  |
|  | 1.39.2 | Возврат устройства ограничения времени работы двигателя в нормальный режим возможен только вручную. При отключении и повторном включении электроэнергии нет необходимости удерживать машину в неподвижном состоянии. |  |  |  |  |
|  | 1.39.3 | Ограничитель времени работы двигателя не должен препятствовать движению кабины при использовании пульта технического обслуживания и электрического пульта ручного управления. |  |  |  |  |
|  | 1.39.4 | Ограничитель времени работы двигателя должен срабатывать по истечении времени, не превышающего меньшего из: 45 секунд или время, необходимое для наибольшего пути движения, плюс не более 10 секунд. |  |  |  |  |
| 1.40. |  | Отсутствие ошибок в работе из-за изменения фазы силового тока |  |  |  |  |
|  | 1.40.1 | Для предотвращения опасной неисправной работы лифта из-за изменения последовательности фаз силового тока должно быть установлено устройство защиты от изменения последовательности фаз. |  |  |  |  |
|  | 1.40.2 | Привести в рабочее состояние реле защиты последовательности фаз (не требуется в системах с контролем скорости). |  |  |  |  |
| 1.41. |  | Защита и маркировка электрооборудования с защитой от поражения электрическим током (IP2X) |  |  |  |  |
|  | 1.41.1 | Если после размыкания главного выключателя(ей) одного лифта на некоторых клеммах остаётся напряжение, они должны быть явно отделены от клемм без напряжения, и если напряжение превышает 50 В, должны быть соответствующим образом маркированы. |  |  |  |  |
|  | 1.41.2 | В групповых контроллерах должны быть предупредительные таблички для обслуживающего персонала о наличии электричества в системе при отключении основного питания каждого отдельного контроллера. |  |  |  |  |
|  | 1.41.3 | Защита от прямого прикосновения в машинном и блочном помещениях должна быть обеспечена оболочками со степенью защиты не менее IP 2X; соединения, клеммы и коннекторы, находящиеся за пределами этих оболочек, должны находиться внутри панелей, распределительных коробок или щитов. |  |  |  |  |
|  | 1.41.4 | Концы кабельных соединений в панели управления должны быть защищены от прикосновения на уровне IP2X. |  |  |  |  |
| 1.42. |  | Схема цепи (управления) безопасности |  |  |  |  |
|  | 1.42.1 | В панели управления должна быть схема цепи безопасности. |  |  |  |  |
|  | 1.42.2 | Цепи безопасности должны быть приведены в порядок в соответствии со схемой цепи безопасности. |  |  |  |  |
| 1.43. |  | Кабельные соединения и зажимы/клеммы (в панели управления) |  |  |  |  |
|  | 1.43.1 | Необходимо изолировать кабельные вводы панели управления от острых кромок. |  |  |  |  |
|  | 1.43.2 | Кабельные соединения и клеммы панели управления должны быть упорядочены. |  |  |  |  |
|  | 1.43.3 | В панели управления должны быть предохранители для различных напряжений и электропитания. |  |  |  |  |
|  | 1.43.4 | Необходимо исправить концы кабельных соединений пульта управления. |  |  |  |  |
| 1.44. |  | Регулятор сверхскорости, соответствующий ловителю плавного торможения |  |  |  |  |
|  | 1.44.1 | Номинальная скорость регулятора сверхскорости должна быть равна или ниже номинальной скорости лифта (проектная скорость). Скорость срабатывания для ловителей мгновенного торможения — менее 0,8 м/с, для роликовых ловителей мгновенного торможения — менее 1 м/с, для ловителей скольжения при номинальной скорости до 1 м/с — менее 1,5 м/с, для ловителей скольжения при номинальной скорости более 1 м/с — менее 1,25×V + (0,25/V) м/с. |  |  |  |  |
|  | 1.44.2 | Регулятор сверхскорости должен быть настроен и опломбирован (изготовителем). |  |  |  |  |
|  | 1.44.3 | Отношение диаметра шкива регулятора скорости (измеренного от центра каната до центра) к номинальному диаметру каната регулятора должно быть не менее 30. |  |  |  |  |
|  | 1.44.4 | Канат регулятора должен натягиваться с помощью натяжного ролика. Этот ролик или его натяжной груз должен быть направляющим. |  |  |  |  |
|  | 1.44.5 | Во время работы ловителя канаты регулятора и их соединения не должны выходить из строя, даже если тормозной путь больше обычного. |  |  |  |  |
|  | 1.44.6 | Если регулятор скорости расположен в шахте, должна быть обеспечена возможность доступа из-за пределов шахты. |  |  |  |  |
|  | 1.44.7 | При износе шины (ролика) наконечника регулятора скорости кабины она должна быть обновлена. |  |  |  |  |
|  | 1.44.8 | Стойка регулятора скорости кабины должна быть закреплена. |  |  |  |  |
|  | 1.44.9 | Регулятор скорости должен быть закреплён. |  |  |  |  |
|  | 1.44.10 | Необходимо установить шину (ролик) наконечника регулятора скорости кабины. |  |  |  |  |
|  | 1.44.11 | Направление работы регулятора скорости должно быть исправлено так, чтобы оно было направлено вниз. |  |  |  |  |
|  | 1.44.12 | Предотвратить касание ролика регулятора скорости стены. |  |  |  |  |
|  | 1.44.13 | Необходимо предотвратить касание каната регулятора скорости вилочных рычагов концевого выключателя. |  |  |  |  |
|  | 1.44.14 | Привести регулятор скорости в рабочее состояние. |  |  |  |  |
|  | 1.44.15 | Необходимо обеспечить дистанционный доступ к регулятору внутри шахты и привести ловитель в состояние готовности к испытанию. |  |  |  |  |
|  | 1.44.16 | Если после восстановления ловителя регулятор скорости не возвращается автоматически в нормальное рабочее состояние, электрическое предохранительное устройство согласно статье 5.11.2 должно предотвращать работу лифта до возврата регулятора скорости в нормальное состояние. |  |  |  |  |
|  | 1.44.17 | Предохранительный контакт регулятора скорости должен быть закреплён. |  |  |  |  |
|  | 1.44.18 | Предохранительный контакт регулятора скорости должен быть отрегулирован. |  |  |  |  |
|  | 1.44.19 | Должен быть обеспечен доступ и проход к местам расположения регулятора скорости. |  |  |  |  |
| 1.45. |  | Концевые предохранительные выключатели |  |  |  |  |
|  | 1.45.1 | Привести в соответствующее состояние вилочные рычаги нижнего концевого выключателя. |  |  |  |  |
|  | 1.45.2 | Привести в рабочее состояние предохранительный контакт верхнего концевого выключателя. |  |  |  |  |
|  | 1.45.3 | Концевые предохранительные выключатели должны быть расположены таким образом, чтобы срабатывать как можно быстрее при выходе за уровень конечной остановки, но не мешать нормальной работе. Они должны срабатывать до того, как кабина или противовес коснутся буферов. Концевые предохранительные выключатели должны оставаться в рабочем состоянии на протяжении всего хода буфера. |  |  |  |  |
|  | 1.45.4 | Привести вилочные рычаги концевого выключателя в состояние размыкания электроэнергии. |  |  |  |  |
|  | 1.45.5 | Для верхнего концевого выключателя использовать плавкий предохранитель вместо кольцевого зажима. |  |  |  |  |
|  | 1.45.6 | Верхний концевой выключатель должен оставаться включённым на протяжении всего пути хода буфера. |  |  |  |  |
|  | 1.45.7 | Закрыть крышку рубильника нижнего концевого выключателя. |  |  |  |  |
|  | 1.45.8 | Привести в рабочее состояние рубильник нижнего концевого выключателя. |  |  |  |  |
|  | 1.45.9 | Нижний концевой выключатель должен оставаться включённым на протяжении всего пути хода буфера. |  |  |  |  |
|  | 1.45.10 | Привести в рабочее состояние рубильник верхнего концевого выключателя. |  |  |  |  |
|  | 1.45.11 | Должен быть установлен нижний концевой выключатель, отключающий электропитание двигателя при выходе кабины лифта за уровень нижнего этажа. |  |  |  |  |
|  | 1.45.12 | Нижний концевой выключатель должен быть настроен относительно рабочего нижнего этажа лифта. |  |  |  |  |
|  | 1.45.13 | Ножевой переключатель концевого выключателя не должен срабатывать самопроизвольно. |  |  |  |  |
|  | 1.45.14 | Привести в рабочее состояние предохранительный контакт нижнего концевого выключателя. |  |  |  |  |
|  | 1.45.15 | Закрыть крышку предохранительного контакта нижнего концевого выключателя. |  |  |  |  |
|  | 1.45.16 | Закрыть крышку предохранительного контакта верхнего концевого выключателя. |  |  |  |  |
|  | 1.45.17 | Для нижнего концевого выключателя использовать плавкий предохранитель вместо кольцевого зажима. |  |  |  |  |
|  | 1.45.18 | Верхний концевой выключатель должен быть настроен относительно рабочего верхнего этажа лифта. |  |  |  |  |
|  | 1.45.19 | Должен быть установлен верхний концевой выключатель, отключающий электропитание двигателя при выходе кабины за уровень верхнего этажа. |  |  |  |  |
|  | 1.45.20 | Нижний и верхний концевые выключатели должны иметь соответствующее электрическое предохранительное устройство согласно статье 5.11.2 и должны принудительно механически размыкать контакты цепей бобин 2 контакторов, соединённых последовательно, питающих двигатель и тормозные цепи (роликовый предохранительный контакт). |  |  |  |  |
| 1.46. |  | Защита от непроизвольного (неконтролируемого) движения кабины |  |  |  |  |
|  | 1.46.1 | Должен быть установлен предохранительный контакт устройства защиты от непроизвольного движения кабины. |  |  |  |  |
|  | 1.46.2 | Привести в рабочее состояние предохранительное устройство защиты от непроизвольного движения кабины. |  |  |  |  |
|  | 1.46.3 | Должны быть приняты меры против непроизвольного движения кабины (если используется двигатель или машина со встроенным резервным тормозом в лифтах без движения вдоль этажа с открытой дверью и/или без движения предварительного открытия двери, дополнительное устройство UCM не требуется; контакты тормоза должны контролироваться на панели). |  |  |  |  |
|  | 1.46.4 | Привести в рабочее состояние предохранительный контакт устройства защиты от непроизвольного движения кабины. |  |  |  |  |
|  | 1.46.5 | Устройство защиты от непроизвольного движения кабины должно останавливать кабину на следующих расстояниях: при обнаружении непроизвольного движения кабина не должна удаляться от остановки более чем на 1,2 м; вертикальное расстояние между порогом этажной остановки и нижним уровнем фартука кабины не должно превышать 200 мм; свободное расстояние от порога кабины до рамы этажной двери или от порога этажной остановки до рамы двери кабины не должно быть менее 1 м. Эти значения должны обеспечиваться при всех нагрузках в кабине до 100% номинальной. |  |  |  |  |
| 1.47. |  | Оборудование и устройства, не относящиеся к лифту |  |  |  |  |
|  | 1.47.1 | Оборудование/устройства, не относящиеся к лифту, должны быть удалены из машинного отделения/помещения или отделены и размещены в другом месте. |  |  |  |  |
|  | 1.47.2 | Машинное отделение/помещение должно быть защищено от внешних факторов (дождь и т.п.). |  |  |  |  |
|  | 1.47.3 | Дверь машинного отделения должна быть изготовлена из огнестойких и негорючих материалов. |  |  |  |  |
|  | 1.47.4 | Стены, потолок и пол машинного отделения должны быть выполнены из огнестойких и негорючих материалов. |  |  |  |  |
|  | 1.47.5 | Оборудование, создающее опасность (природный газ, дымоход и т.п.), должно быть удалено из машинного отделения/помещения. |  |  |  |  |
| 1.48. |  | Чистота |  |  |  |  |
|  | 1.48.1 | Использование машинного отделения/помещения в качестве склада запрещено. |  |  |  |  |
|  | 1.48.2 | Машинное отделение/помещение должно быть очищено от материалов, препятствующих работе внутри. |  |  |  |  |
|  | 1.48.3 | В машинном отделении/помещении не допускается наличие горючих веществ. |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Пульт управления техническим обслуживанием на крыше кабины |  |  |  |  |
|  | 2.1.1 | Устройство управления на крыше кабины должно быть оснащено: выключателем останова, устройством управления для работы на скорости проверки, двухкнопочным управлением постоянного действия ("вверх" и "вниз"). Привод должен работать только при постоянном нажатии кнопки и останавливаться при отпускании. |  |  |  |  |
|  | 2.1.2 | Устройство управления на крыше кабины должно быть приведено в рабочее состояние. |  |  |  |  |
|  | 2.1.3 | Устройство управления на крыше кабины должно быть закреплено. |  |  |  |  |
|  | 2.1.4 | Адресация (маркировка) устройства управления на крыше кабины должна быть выполнена. |  |  |  |  |
|  | 2.1.5 | Кабель устройства управления на крыше кабины должен быть защищён. |  |  |  |  |
|  | 2.1.6 | Кнопка "Стоп" на устройстве управления крыши кабины должна быть приведена в рабочее состояние. |  |  |  |  |
|  | 2.1.7 | В режиме управления техническим обслуживанием скорость кабины не должна превышать 0,63 м/с. |  |  |  |  |
| 2.2. |  | Устройство останова на крыше кабины |  |  |  |  |
|  | 2.2.1 | Устройство останова на крыше кабины должно быть приведено в рабочее состояние. |  |  |  |  |
|  | 2.2.2 | Устройство останова на крыше кабины должно быть установлено. |  |  |  |  |
| 2.3. |  | Защита от падения на крыше кабины |  |  |  |  |
|  | 2.3.1 | По всем сторонам крыши кабины, если свободное пространство превышает 0,3 м, должно быть ограждение высотой не менее 0,7 м от крыши с бортиком не менее 0,1 м для предотвращения падения. |  |  |  |  |
|  | 2.3.2 | Ограждение крыши кабины должно быть закреплено. |  |  |  |  |
| 2.4. |  | Прочность крыши кабины и аварийный люк |  |  |  |  |
|  | 2.4.1 | Крыша кабины должна выдерживать нагрузку двух человек (по 1000 Н каждый на площади 0,2 м × 0,2 м) без постоянной деформации. На крыше должна быть свободная площадка не менее 0,12 м² на человека (размер одной стороны не менее 0,25 м). |  |  |  |  |
| 2.5. |  | Аварийные двери/люки кабины |  |  |  |  |
|  | 2.5.1 | Аварийный люк на крыше кабины, если он предусмотрен, должен открываться наружу. Размеры проёма должны быть не менее 0,5 м × 0,35 м. |  |  |  |  |
|  | 2.5.2 | Аварийные двери и люки кабины должны быть оснащены электрическим предохранительным устройством согласно статье 5.11.2. |  |  |  |  |
|  | 2.5.3 | Аварийный люк кабины должен быть приведён в рабочее состояние. |  |  |  |  |
|  | 2.5.4 | Предохранительный контакт аварийного люка кабины должен быть приведён в рабочее состояние. |  |  |  |  |
| 2.6. |  | Канаты и соединительные элементы |  |  |  |  |
|  | 2.6.1 | Минимальное количество канатов или цепей подвески — 2. Каждый канат или цепь должен быть независимым. |  |  |  |  |
|  | 2.6.2 | Износ каната должен соответствовать нормам — при достижении критического уровня износа канат подлежит замене. |  |  |  |  |
|  | 2.6.3 | Количество оборванных проволок на канате должно быть в пределах допустимой нормы. |  |  |  |  |
|  | 2.6.4 | Крепление каната к кабине/противовесу должно быть надёжным. |  |  |  |  |
|  | 2.6.5 | Натяжение канатов должно быть равномерным. |  |  |  |  |
|  | 2.6.6 | Крепёжные болты канатных зажимов должны быть затянуты. |  |  |  |  |
|  | 2.6.7 | Диаметр каната не должен уменьшиться более чем на 6% от номинального. |  |  |  |  |
|  | 2.6.8 | Коррозия каната не должна превышать допустимого уровня. |  |  |  |  |
| 2.7. |  | Замковое устройство этажных дверей |  |  |  |  |
|  | 2.7.1 | Этажные двери должны быть оснащены замковыми устройствами, которые срабатывают при закрытии двери. Двери должны быть заблокированы перед началом нормального движения лифта. |  |  |  |  |
|  | 2.7.2 | Электрический предохранительный контакт замка этажной двери должен быть приведён в рабочее состояние. |  |  |  |  |
|  | 2.7.3 | Механический замок этажной двери должен быть приведён в рабочее состояние. |  |  |  |  |
|  | 2.7.4 | Глубина зацепления замка этажной двери должна быть не менее 7 мм. |  |  |  |  |
|  | 2.7.5 | Замковое устройство этажной двери должно выдерживать нагрузку, создаваемую усилием 1000 Н, без постоянной деформации. |  |  |  |  |
|  | 2.7.6 | Замковое устройство этажной двери должно быть закреплено. |  |  |  |  |
|  | 2.7.7 | Предохранительный контакт этажной двери должен размыкаться принудительным механическим воздействием. |  |  |  |  |
|  | 2.7.8 | Контакт безопасности замка должен быть установлен/заменён. |  |  |  |  |
|  | 2.7.9 | Ключ замка этажной двери должен иметь треугольную форму. |  |  |  |  |
|  | 2.7.10 | Замок этажной двери должен быть защищён от вскрытия без использования специального инструмента. |  |  |  |  |
| 2.8. |  | Защита замка двери от несанкционированного доступа |  |  |  |  |
|  | 2.8.1 | Замковое устройство, защищённое от вскрытия без специального инструмента, должно исключать возможность открытия дверей. |  |  |  |  |
| 2.9. |  | Частично ограждённые шахты |  |  |  |  |
|  | 2.9.1 | Частично ограждённая шахта допускается только тогда, когда здание или элемент конструкции обеспечивают необходимую защиту. |  |  |  |  |
| 2.10. |  | Соответствие стен, пола и потолка шахты |  |  |  |  |
|  | 2.10.1 | Стены, пол и потолок шахты должны быть выполнены из материалов, не выделяющих пыль, и быть огнестойкими. |  |  |  |  |
|  | 2.10.2 | Шахта не должна иметь отверстий, через которые огонь или дым могут распространиться на соседние этажи. |  |  |  |  |
| 2.11. |  | Направляющие рельсы |  |  |  |  |
|  | 2.11.1 | Направляющие рельсы кабины должны быть надёжно закреплены к стене шахты. |  |  |  |  |
|  | 2.11.2 | Зазоры между направляющими рельсами и башмаками кабины должны быть в пределах нормы. |  |  |  |  |
|  | 2.11.3 | Крепёжные кронштейны направляющих рельсов должны быть закреплены. |  |  |  |  |
|  | 2.11.4 | Стыки направляющих рельсов должны быть выровнены. |  |  |  |  |
|  | 2.11.5 | Болты крепления направляющих рельсов к кронштейнам должны быть затянуты. |  |  |  |  |
|  | 2.11.6 | Направляющие рельсы должны быть смазаны (для ловителей скольжения). |  |  |  |  |
|  | 2.11.7 | Направляющие рельсы кабины должны быть прямолинейными. |  |  |  |  |
| 2.12. |  | Электрооборудование шахты и крыши кабины |  |  |  |  |
|  | 2.12.1 | Кабели в шахте должны быть защищены от механических повреждений. |  |  |  |  |
|  | 2.12.2 | Кабельные соединения на крыше кабины должны быть упорядочены. |  |  |  |  |
|  | 2.12.3 | Изоляция кабелей в шахте должна быть в надлежащем состоянии. |  |  |  |  |
|  | 2.12.4 | Распределительные коробки в шахте должны быть закрыты. |  |  |  |  |
| 2.13. |  | Верхняя зона безопасности шахты |  |  |  |  |
|  | 2.13.1 | Когда кабина находится на самом верхнем уровне остановки, свободное расстояние между крышей кабины и потолком шахты должно быть не менее значений, указанных в стандарте. |  |  |  |  |
|  | 2.13.2 | Расстояние от верхней точки оборудования на крыше кабины до потолка шахты должно обеспечивать безопасное пространство для обслуживающего персонала. |  |  |  |  |
| 2.14. |  | Информация о безопасной эксплуатации и техническом обслуживании |  |  |  |  |
|  | 2.14.1 | Информация о техническом обслуживании должна быть доступна для обслуживающего персонала. |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Безопасный доступ в приямок |  |  |  |  |
|  | 3.1.1 | В шахте должна быть установлена стационарная лестница от уровня нижней этажной двери до дна приямка для безопасного доступа. |  |  |  |  |
|  | 3.1.2 | Доступ в приямок должен быть безопасным и не требовать прохождения через опасные зоны. |  |  |  |  |
| 3.2. |  | Буферы |  |  |  |  |
|  | 3.2.1 | Буферы кабины должны быть установлены и закреплены. |  |  |  |  |
|  | 3.2.2 | Буферы противовеса должны быть установлены и закреплены. |  |  |  |  |
|  | 3.2.3 | Высота буфера должна соответствовать расчётным данным. |  |  |  |  |
|  | 3.2.4 | Предохранительный контакт буфера (для буферов с возвратом энергии) должен быть приведён в рабочее состояние. |  |  |  |  |
|  | 3.2.5 | Основание буфера должно быть прочным. |  |  |  |  |
|  | 3.2.6 | Крепёжные болты буфера должны быть затянуты. |  |  |  |  |
| 3.3. |  | Устройство аварийной остановки в приямке |  |  |  |  |
|  | 3.3.1 | В приямке должно быть устройство аварийной остановки, находящееся в рабочем состоянии. |  |  |  |  |
|  | 3.3.2 | Устройство аварийной остановки в приямке должно быть доступно с места доступа. |  |  |  |  |
|  | 3.3.3 | На устройстве аварийной остановки или рядом с ним должна быть надпись "СТОП". |  |  |  |  |
| 3.4. |  | Освещение шахты |  |  |  |  |
|  | 3.4.1 | В шахте должно быть стационарное электрическое освещение с уровнем не менее 50 люкс на расстоянии 1 м от пола. |  |  |  |  |
|  | 3.4.2 | Освещение шахты должно быть приведено в рабочее состояние. |  |  |  |  |
| 3.5. |  | Ловители (парашютное устройство) |  |  |  |  |
|  | 3.5.1 | Ловители должны быть установлены на кабине. |  |  |  |  |
|  | 3.5.2 | Тип ловителя должен соответствовать номинальной скорости лифта. |  |  |  |  |
|  | 3.5.3 | Ловители должны быть приведены в рабочее состояние. |  |  |  |  |
|  | 3.5.4 | Предохранительный контакт ловителя должен быть приведён в рабочее состояние. |  |  |  |  |
|  | 3.5.5 | Направляющие клинья ловителя не должны быть изношены. |  |  |  |  |
|  | 3.5.6 | Крепление ловителя к раме кабины должно быть надёжным. |  |  |  |  |
| 3.6. |  | Защита от превышения скорости при движении вверх |  |  |  |  |
|  | 3.6.1 | Должна быть предусмотрена защита от превышения скорости при движении кабины вверх. |  |  |  |  |
| 3.7. |  | Натяжение каната ограничителя скорости |  |  |  |  |
|  | 3.7.1 | Канат ограничителя скорости должен быть натянут с помощью натяжного устройства. |  |  |  |  |
|  | 3.7.2 | Натяжное устройство каната ограничителя скорости должно быть оснащено предохранительным контактом. |  |  |  |  |
|  | 3.7.3 | Предохранительный контакт натяжного устройства каната ограничителя скорости должен быть приведён в рабочее состояние. |  |  |  |  |
| 3.8. |  | Разделитель противовеса |  |  |  |  |
|  | 3.8.1 | Если противовес размещён в непосредственной близости от стены шахты, должны быть приняты меры для предотвращения контакта. |  |  |  |  |
| 3.9. |  | Разделитель между несколькими лифтами |  |  |  |  |
|  | 3.9.1 | Если в одной шахте установлено несколько лифтов, между подвижными частями различных лифтов должны быть разделительные перегородки от дна приямка на высоту не менее 2,5 м. |  |  |  |  |
| 3.10. |  | Разделитель движущихся частей |  |  |  |  |
|  | 3.10.1 | Движущиеся части лифта должны быть ограждены от случайного прикосновения. |  |  |  |  |
| 3.11. |  | Компенсационный канат |  |  |  |  |
|  | 3.11.1 | При наличии компенсационный канат должен быть в надлежащем состоянии. |  |  |  |  |
| 3.12. |  | Устройство безопасности при провисании каната |  |  |  |  |
|  | 3.12.1 | При наличии устройство безопасности при провисании каната должно быть в рабочем состоянии. |  |  |  |  |
| 3.13. |  | Зона безопасности приямка |  |  |  |  |
|  | 3.13.1 | Расстояние от дна приямка до нижней части кабины (при полностью сжатых буферах) должно обеспечивать безопасное пространство для человека. |  |  |  |  |
| 3.14. |  | Защита шкивов от попадания посторонних предметов |  |  |  |  |
|  | 3.14.1 | Шкивы в шахте должны быть оснащены защитными устройствами от попадания посторонних предметов между канатами и шкивом. |  |  |  |  |
| 3.15. |  | Стена шахты ниже порога этажной остановки |  |  |  |  |
|  | 3.15.1 | Стена шахты ниже порога этажной остановки должна быть гладкой и непрерывной. |  |  |  |  |
| 3.16. |  | Фартук кабины |  |  |  |  |
|  | 3.16.1 | Фартук кабины должен быть установлен для предотвращения падения в зазор между кабиной и стеной шахты. |  |  |  |  |
|  | 3.16.2 | Высота вертикальной части фартука кабины должна быть не менее значений, указанных в стандарте. |  |  |  |  |
| 3.17. |  | Ограждение шахты |  |  |  |  |
|  | 3.17.1 | Шахта должна быть полностью ограждена непроницаемыми стенами, полом и потолком. |  |  |  |  |
| 3.18. |  | Направляющая система противовеса |  |  |  |  |
|  | 3.18.1 | Направляющие рельсы противовеса должны быть надёжно закреплены. |  |  |  |  |
|  | 3.18.2 | Башмаки противовеса не должны быть изношены. |  |  |  |  |
|  | 3.18.3 | Крепёжные кронштейны направляющих рельсов противовеса должны быть закреплены. |  |  |  |  |
|  | 3.18.4 | Стыки направляющих рельсов противовеса должны быть выровнены. |  |  |  |  |
|  | 3.18.5 | Рама противовеса должна быть прочной. |  |  |  |  |
|  | 3.18.6 | Грузы противовеса должны быть закреплены. |  |  |  |  |
|  | 3.19.1 | Должно быть предусмотрено освещение в приямке (не менее 50 люкс). |  |  |  |  |
|  | 3.20.1 | Дверь доступа в приямок должна быть оснащена замковым устройством и электрическим предохранительным контактом. |  |  |  |  |
|  | 3.21.1 | Устройство сигнализации в приямке должно быть приведено в рабочее состояние. |  |  |  |  |
|  | 3.21.2 | Устройство сигнализации на крыше кабины должно быть приведено в рабочее состояние. |  |  |  |  |
| 3.22. |  | Информация о безопасной эксплуатации |  |  |  |  |
|  | 3.22.1 | На буферах должна быть информационная табличка с наименованием предприятия-изготовителя, знаками контроля и маркировкой соответствия. |  |  |  |  |
|  | 3.22.2 | Ловитель кабины должен иметь маркировку с наименованием изготовителя и знаками типового контроля. |  |  |  |  |
|  | 3.22.3 | Снаружи шахты у дверей должны быть размещены предупредительные знаки. |  |  |  |  |
| 3.23. |  | Оборудование и устройства, не относящиеся к лифту |  |  |  |  |
|  | 3.23.1 | Опасное оборудование в шахте должно быть демонтировано. |  |  |  |  |
|  | 3.23.2 | Кабели/оборудование в шахте, не относящиеся к лифту, должны быть демонтированы или изолированы. |  |  |  |  |
| 3.24. |  | Розетка в приямке |  |  |  |  |
|  | 3.24.1 | Розетка в приямке должна быть подключена к линии заземления. |  |  |  |  |
|  | 3.24.2 | В приямке должна быть установлена заземлённая розетка. |  |  |  |  |
| 3.25. |  | Гибкий кабель и клиновое соединение |  |  |  |  |
|  | 3.25.1 | Не допускать касания гибким кабелем, подключённым к кабине, пола. |  |  |  |  |
|  | 3.25.2 | Управляющий кабель под кабиной должен быть подключён к кабине в вертикальном положении. |  |  |  |  |
| 3.26. |  | Чистота и состояние влажности |  |  |  |  |
|  | 3.26.1 | Приямок должен содержаться в чистоте. |  |  |  |  |
|  | 3.26.2 | Необходимо предотвратить попадание масла в приямок. |  |  |  |  |
|  | 3.26.3 | Масло из приямка должно быть удалено. |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Инструкция по пользованию лифтом |  |  |  |  |
|  | 4.1.1 | Инструкция по безопасному пользованию лифтом должна быть размещена в кабине. |  |  |  |  |
| 4.2. |  | Дверь(и) кабины |  |  |  |  |
|  | 4.2.1 | Каждая кабина должна быть оснащена электрическим предохранительным устройством контроля закрытия двери согласно статье 5.11.2. |  |  |  |  |
|  | 4.2.2 | Двери при нормальной работе не должны защемлять и не должны выходить из направляющих в конце хода. |  |  |  |  |
|  | 4.2.3 | Дверь(и) кабины должна(ы) быть установлена(ы) на входе в кабину. |  |  |  |  |
|  | 4.2.4 | Электрическое предохранительное устройство контроля закрытия двери кабины должно быть приведено в рабочее состояние. |  |  |  |  |
|  | 4.2.5 | Дверь кабины должна быть приведена в рабочее состояние. |  |  |  |  |
| 4.3. |  | Герметичность этажных и кабинных дверей |  |  |  |  |
|  | 4.3.1 | При закрытых дверях кабины и этажной двери зазоры между створками или между створками и рамой, порогом или верхней частью рамы должны быть минимальными и не превышать 10 мм. |  |  |  |  |
| 4.4. |  | Остеклённые этажные и кабинные двери |  |  |  |  |
|  | 4.4.1 | Стеклянные дверные панели должны быть установлены таким образом, чтобы не разрушаться под воздействием прикладываемых сил. Должно применяться многослойное (ламинированное) стекло. |  |  |  |  |
| 4.5. |  | Меры против затягивания рук детей |  |  |  |  |
|  | 4.5.1 | Автоматические горизонтально сдвижные двери со стёклами должны быть оснащены средствами снижения риска затягивания рук детей. |  |  |  |  |
| 4.6. |  | Многопанельные сдвижные двери |  |  |  |  |
|  | 4.6.1 | Панели телескопических дверей с прямой механической связью допускают блокировку только одной панели при условии предотвращения открытия остальных. |  |  |  |  |
| 4.7. |  | Кабинные двери с машинным приводом |  |  |  |  |
|  | 4.7.1 | Дверь кабины должна работать только при закрытой этажной двери. |  |  |  |  |
| 4.8. |  | Освещение площадки перед этажной дверью |  |  |  |  |
|  | 4.8.1 | Освещение на уровне пола вокруг этажных дверей должно быть не менее 50 люкс. |  |  |  |  |
|  | 4.8.2 | Осветительные приборы площадки этажной двери должны быть приведены в рабочее состояние. |  |  |  |  |
| 4.9. |  | Прочность крепления этажных дверей |  |  |  |  |
|  | 4.9.1 | Этажные двери в запертом состоянии должны обладать достаточной механической прочностью. |  |  |  |  |
|  | 4.9.2 | Этажные двери при нормальной эксплуатации не должны защемлять и не должны выходить из направляющих в конце хода. |  |  |  |  |
| 4.10. |  | Защитное устройство на кабинных и этажных дверях |  |  |  |  |
|  | 4.10.1 | Кинетическая энергия двери при средней скорости закрытия не должна превышать 10 Дж. |  |  |  |  |
|  | 4.10.2 | Предохранительный контакт двери кабины должен быть установлен. |  |  |  |  |
|  | 4.10.3 | Фотоэлемент и контакт обнаружения застревания должны быть приведены в рабочее состояние. |  |  |  |  |
|  | 4.10.4 | Электрическая сила для предотвращения закрытия двери кабины не должна превышать 150 Н. |  |  |  |  |
|  | 4.10.5 | Предохранительный контакт двери кабины должен быть приведён в рабочее состояние. |  |  |  |  |
|  | 4.10.6 | Защитное устройство двери кабины — при ударе панели двери о человека дверь должна немедленно повторно открыться (световая завеса от 25 мм до 1800 мм выше порога). |  |  |  |  |
| 4.11. |  | Элементы заземления дверей |  |  |  |  |
|  | 4.11.1 | Ослабленные элементы заземления этажных дверей должны быть закреплены. |  |  |  |  |
|  | 4.11.2 | Корпус двери не должен использоваться в качестве проводника заземления. |  |  |  |  |
|  | 4.11.3 | Кабельные соединения заземления должны быть выполнены надлежащим образом. |  |  |  |  |
|  | 4.11.4 | Элементы заземления этажных дверей должны быть в наличии. |  |  |  |  |
| 4.12. |  | Зазор между кабиной и стеной шахты |  |  |  |  |
|  | 4.12.1 | Горизонтальный зазор между порогом кабины и этажной дверью не должен превышать 35 мм. |  |  |  |  |
| 4.13. |  | Горизонтальное расстояние между дверью кабины и этажной дверью |  |  |  |  |
|  | 4.13.1 | Горизонтальный зазор между дверью кабины и закрытой этажной дверью не должно превышать 0,12 м. |  |  |  |  |
| 4.14. |  | Горизонтальное расстояние между внутренней поверхностью шахты и порогом/рамой кабины |  |  |  |  |
|  | 4.14.1 | Горизонтальный зазор между внутренней поверхностью шахты и порогом кабины не должен превышать 0,15 м. |  |  |  |  |
| 4.15. |  | Пружина, амортизатор, вкладыши башмаков и ролик |  |  |  |  |
|  | 4.15.1 | Пружины/грузы дверей должны обеспечивать самостоятельное закрытие двери. |  |  |  |  |
|  | 4.15.2 | Амортизаторы дверей должны предотвращать чрезмерный удар. |  |  |  |  |
|  | 4.15.3 | Вкладыши башмаков должны предотвращать выход дверей из направляющих. |  |  |  |  |
| 4.16. |  | Кнопки и индикаторы этажных вызовов |  |  |  |  |
|  | 4.16.1 | Кнопка этажного вызова должна быть приведена в рабочее состояние. |  |  |  |  |
|  | 4.16.2 | Световые индикаторы кнопок этажных вызовов должны быть приведены в рабочее состояние. |  |  |  |  |
|  | 4.16.3 | Индикаторы этажных вызовов должны быть укреплены. |  |  |  |  |
| 4.17. |  | Аварийное открытие этажных дверей специальным инструментом |  |  |  |  |
|  | 4.17.1 | Каждая этажная дверь должна открываться снаружи с помощью ключа треугольной формы. |  |  |  |  |
|  | 4.17.2 | Механизм ручного открытия этажной двери должен быть приведён в рабочее состояние. |  |  |  |  |
|  | 4.17.3 | Ключ аварийной разблокировки должен быть передан ответственному лицу с инструкцией. |  |  |  |  |
| 4.18. |  | Автоматическое закрытие горизонтально сдвижных дверей |  |  |  |  |
|  | 4.18.1 | При открытой двери кабины за пределами зоны разблокировки устройство (груз или пружина) должно обеспечивать автоматическое закрытие этажной двери. |  |  |  |  |
| 4.19. |  | Огнестойкие этажные двери |  |  |  |  |
|  | 4.19.1 | Этажные двери в зданиях высотой менее 51,50 м должны соответствовать EN 81-58 E30. |  |  |  |  |
|  | 4.19.2 | Этажные двери в зданиях высотой более 51,50 м должны соответствовать EN 81-58 E60. |  |  |  |  |
|  | 4.19.3 | На каждой створке этажной двери должна быть информационная табличка с классом огнестойкости. |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Табличка с указанием номинальной грузоподъёмности |  |  |  |  |
|  | 5.1.1 | В кабине должна быть табличка с указанием номинальной грузоподъёмности ..... кг и количества человек ..... чел. |  |  |  |  |
| 5.2. |  | Информация о безопасной эксплуатации |  |  |  |  |
|  | 5.2.1 | Достаточно заметные надписи или индикаторы должны позволять определить этаж остановки. |  |  |  |  |
|  | 5.2.2 | Красный и жёлтый цвета допускается использовать только для световых сигналов регистрации вызова. |  |  |  |  |
|  | 5.2.3 | В кабине должна быть указана информация о серийном номере лифта, годе выпуска и монтажной фирме. |  |  |  |  |
| 5.3. |  | Соотношение площади пола кабины к номинальной нагрузке |  |  |  |  |
|  | 5.3.1 | Полезная площадь кабины должна соответствовать номинальной грузоподъёмности. |  |  |  |  |
| 5.4. |  | Соответствие стен, пола и потолка кабины |  |  |  |  |
|  | 5.4.1 | Стены, пол и потолок кабины не должны быть изготовлены из легковоспламеняющихся материалов. |  |  |  |  |
|  | 5.4.2 | Стены кабины должны выдерживать нагрузку 300 Н на площади 5 см² без постоянной деформации и прогиба более 15 мм. |  |  |  |  |
| 5.5. |  | Функция аварийной остановки |  |  |  |  |
|  | 5.5.1 | Кнопка останова в кабине не должна отключать освещение кабины. |  |  |  |  |
|  | 5.5.2 | В лифтах без двери кабины кнопка останова должна иметь два устойчивых положения. |  |  |  |  |
| 5.6. |  | Кнопка открытия двери |  |  |  |  |
|  | 5.6.1 | Для автоматических дверей устройство повторного открытия должно быть расположено рядом с другими элементами управления кабины. |  |  |  |  |
|  | 5.6.2 | Кнопка открытия двери должна быть приведена в рабочее состояние. |  |  |  |  |
| 5.7. |  | Кнопки и индикаторы пульта управления |  |  |  |  |
|  | 5.7.1 | Кнопки пульта управления должны быть адресированы (маркированы). |  |  |  |  |
|  | 5.7.2 | Индикаторы регистрации должны быть приведены в рабочее состояние. |  |  |  |  |
| 5.8. |  | Нормальное освещение внутри кабины |  |  |  |  |
|  | 5.8.1 | Кабина должна быть оснащена стационарным электрическим освещением не менее 50 люкс. |  |  |  |  |
|  | 5.8.2 | Освещение должно обеспечиваться не менее чем двумя независимыми светильниками. |  |  |  |  |
| 5.9. |  | Аварийное освещение внутри кабины |  |  |  |  |
|  | 5.9.1 | В кабине должна быть автоматически заряжаемая аварийная система освещения, способная питать лампу мощностью 1 Вт не менее 1 часа. |  |  |  |  |
| 5.10. |  | Сигнализация и двусторонняя связь |  |  |  |  |
|  | 5.10.1 | В кабине должна быть звуковая сигнализация и двусторонняя связь для обращения за помощью. |  |  |  |  |
|  | 5.10.2 | Двусторонняя связь должна обеспечивать непрерывную связь между кабиной и местом оказания помощи. |  |  |  |  |
|  | 5.10.3 | Двусторонняя связь должна быть приведена в рабочее состояние. |  |  |  |  |
| 5.11. |  | Прямая связь между машинным отделением и кабиной |  |  |  |  |
|  | 5.11.1 | При расстоянии перемещения более 30 м между кабиной и машинным отделением должно быть установлено переговорное устройство. |  |  |  |  |
|  | 5.11.2 | Прямая связь должна быть приведена в рабочее состояние. |  |  |  |  |
| 5.12. |  | Устройство контроля нагрузки кабины |  |  |  |  |
|  | 5.12.1 | Устройство защиты от перегрузки должно срабатывать при превышении номинальной нагрузки более чем на 10%. |  |  |  |  |
|  | 5.12.2 | При перегрузке пользователи должны быть оповещены звуковым и визуальным сигналом. |  |  |  |  |
| 5.13. |  | Достаточная вентиляция кабины |  |  |  |  |
|  | 5.13.1 | В кабинах с глухими дверями должны быть вентиляционные решётки в верхней и нижней частях кабины. |  |  |  |  |
| 5.14. |  | Точность остановки на этаже и выравнивания по уровню пола |  |  |  |  |
|  | 5.14.1 | Точность остановки кабины на этажах должна быть ± 10 мм. |  |  |  |  |
|  | 5.14.2 | При смещении кабины на ± 20 мм от уровня пола должно быть автоматическое выравнивание. |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Соответствие крепления машинной группы в шахте |  |  |  |  |
|  | 6.1.1 | Монтажные болты машинной группы должны быть надёжно затянуты. |  |  |  |  |
|  | 6.1.2 | Недостающие монтажные болты машинной группы должны быть установлены. |  |  |  |  |
|  | 6.1.3 | Свободная высота внутри шахты для перемещения между рабочими площадками должна быть не менее 1,80 м. |  |  |  |  |
| 6.2. |  | Механическое устройство для предотвращения движения кабины |  |  |  |  |
|  | 6.2.1 | Любое опасное движение кабины должно быть предотвращено механическим устройством. |  |  |  |  |
|  | 6.2.2 | Предохранительный контакт механического устройства должен быть приведён в рабочее состояние. |  |  |  |  |
|  | 6.2.3 | При нахождении механического устройства в рабочем положении все движения кабины должны быть предотвращены электрическим предохранительным устройством. |  |  |  |  |
| 6.3. |  | Контроль механического устройства в приямке |  |  |  |  |
|  | 6.3.1 | Предохранительный контакт механического устройства должен быть приведён в рабочее состояние. |  |  |  |  |
|  | 6.3.2 | При нахождении механического устройства в рабочем положении все движения кабины должны быть предотвращены. |  |  |  |  |
| 6.4. |  | Устройство для аварийных работ и проведения испытаний |  |  |  |  |
|  | 6.4.1 | Панель(и) для аварийных работ и испытаний должна(ы) быть установлена(ы) в местах с соответствующей рабочей площадкой. |  |  |  |  |
|  | 6.4.2 | На панелях должны быть: система переговоров, пульт управления для динамических испытаний, возможность наблюдения за приводной машиной или индикаторы. |  |  |  |  |
|  | 6.4.3 | В лифтах без машинного отделения все устройства для аварийных работ должны быть размещены на панелях, доступных снаружи шахты. |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Замковые устройства для доступа в шахту и приямок |  |  |  |  |
|  | 7.1.1 | Смотровые и спасательные двери не должны открываться внутрь шахты. |  |  |  |  |
|  | 7.1.2 | Двери/люки доступа в шахту должны быть оснащены электрическими предохранительными устройствами согласно статье 5.11.2. |  |  |  |  |
|  | 7.1.3 | Смотровые двери и люки должны иметь замки, запирающиеся без ключа, но открывающиеся изнутри без ключа. |  |  |  |  |
| 7.2. |  | Смотровые и аварийные люки |  |  |  |  |
|  | 7.2.1 | Аварийные двери должны быть установлены так, чтобы расстояние между порогами дверей не превышало 11 м. |  |  |  |  |
|  | 7.2.2 | Смотровые и аварийные двери должны быть неперфорированными и обладать надлежащей механической прочностью. |  |  |  |  |
|  | 7.2.3 | Эксплуатация лифта возможна только при закрытых смотровых и аварийных дверях или люках. |  |  |  |  |
| 7.3. |  | Меры против преднамеренного повреждения (вандализма) |  |  |  |  |
|  | 7.3.1 | На лифтах в общественных зданиях должны быть приняты меры по защите от вандализма в соответствии с категориями стандарта EN 81-71. |  |  |  |  |
| 7.4. |  | Меры по обеспечению доступа для инвалидов |  |  |  |  |
|  | 7.4.1 | Размеры кабины, дверей, скорость и количество остановок должны соответствовать утверждённым проектам. |  |  |  |  |
|  | 7.4.2 | В общественных зданиях должны быть приняты меры по обеспечению доступа инвалидов к лифтам (минимум один лифт). |  |  |  |  |
|  | 7.4.3 | Точность остановки кабины должна быть ± 10 мм с автоматическим выравниванием при смещении ± 20 мм (EN 81-70, статья 5.3.3). |  |  |  |  |
|  | 7.4.4 | Двери кабины и этажные двери должны быть автоматическими горизонтально сдвижными с машинным приводом (EN 81-70, статья 5.2.1). |  |  |  |  |
|  | 7.4.5 | На двери кабины должен быть датчик (световая завеса от 25 мм до 1800 мм выше порога) для предотвращения контакта с пользователем. |  |  |  |  |
| 7.5. |  | Меры по эксплуатации в случае пожара |  |  |  |  |
|  | 7.5.1 | Установщик лифта или ответственное лицо должен подвести провода системы обнаружения пожара/датчика землетрясения до панели управления лифтом. |  |  |  |  |
|  | 7.5.2 | В высотных и общественных зданиях при получении сигнала о пожаре лифт должен направиться на назначенную остановку без промежуточных остановок (EN 81-73). |  |  |  |  |
|  | 7.5.3 | Рядом с лифтом на всех остановках должен быть запрещающий знак о том, что лифт не должен использоваться во время пожара (EN 81-73, статья 5.1.3). |  |  |  |  |
|  | 7.5.4 | В зданиях высотой более 51,50 м минимум 1 лифт должен быть аварийным согласно стандарту EN 81-72. |  |  |  |  |
|  | 7.5.5 | В одной шахте не может быть более 3 кабин. При 4 кабинах — разделение на группы по 2 с огнестойкой перегородкой. |  |  |  |  |

Перевод с узбекского языка